PROJEKTOWANIE I NADZÓR INSTALACJI

I SIECI SANITARNYCH

mgr inż. MACIEJ BŁASIAK

42-218 Częstochowa

ul. P.C.K. 2a m49, tel. 34 3226352, 602 75 75 75

NIP 573-163-07-29

OBIEKT:	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37 IM. JANA PAWŁA II

KATEGORIA OBIEKTU: NIE DOTYCZY

ADRES:			CZĘSTOCHOWA, ul. WIELKOBORSKA 54

dz. nr ewid. 7/5, obręb 97

INWESTOR:			Szkoła Podstawowa nr 37 im. Jana Pawła II

ul. Wielkoborska 54

42-202 Częstochowa

TEMAT:			PROJEKT BUDOWLANY

##### Kotłowni gazowej, wewnętrznej instalacji gazu wraz z odcinkiem zewnętrznym

OŚWIADCZENIE

##### Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego oświadczam, że sporządziłem Projekt Budowlany kotłowni gazowej, wewnętrznej instalacji gazu wraz z odcinkiem zewnętrznym dla budynku Szkoły Podstawowej nr 37 im. Jana Pawła II w Częstochowie, ul. Wielkoborska 54, dz. nr ewid. 7/5, obręb 97 zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTOWAŁ:

mgr inż. Maciej Błasiak

nr SLK/1454/PWOS/06

SPRAWDZIŁA:

mgr inż. Andrzej Borkowski

nr SLK/1453/PWOS/06

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

- Strona tytułowa

- Ksero uprawnień i przynależności do ŚOIIB

- Opis techniczny i informacja BiOZ

- Rysunki kotłowni gazowej, wewnętrznej instalacji gazu z odcinkiem zewnętrznym

Częstochowa, listopad 2020

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA – budowa kotłowni gazowej, wewnętrznej instalacji gazu 
z odcinkiem zewnętrznym dla budynku Szkoły Podstawowej nr 37 im. Jana Pawła II 
w Częstochowie, ul. Wielkoborska 54

Strona tytułowa projektu 	str.1

Spis zawartości opracowania 	str.2

Odpis uprawnień i członkostwa w OIIB 	                                                  			str.3-6

Projekt zawiera 									str.7

Opis techniczny............................................................................................		str.8-20

Informacja BiOZ …………………………………………………………………..		str.21-23

Spis rysunków

Projekt zagospodarowania terenu			             ……….…		str.24

Schemat technologiczny kotłowni			             ……….…		str.25

Rzut piwnic		 				             ……….…		str.26

Rzut parteru		 				             ……….…		str.27

Profil gazu						             ……….…		str.28

Kotłownia gazowa - rzut	 				             ……….…		str.29

Kotłownia gazowa - przekrój A-A			             ……….…		str.30

Projekt zawiera

- Opis techniczny

- Obliczenia

- Projekt zagospodarowania terenu			– skala 1:500 	– rys. Nr 1

- Schemat technologiczny kotłowni		– skala /-/ 		– rys. Nr 2

- Rzut piwnic					 	– skala 1:100	– rys. Nr 3

- Rzut parteru					 	– skala 1:50		– rys. Nr 4

- Profil gazu						– skala 1:100	– rys. Nr 5

- Rzut kotłowni						– skala 1:50		– rys. Nr 6

- Kotłownia gazowa - przekrój A-A 		– skala 1:20		– rys. Nr 7

- OPIS TECHNICZNY

- do projektu budowlanego kotłowni gazowej, wewnętrznej instalacji gazu wraz 
z odcinkiem zewnętrznym dla budynku Szkoły Podstawowej nr 37 im. Jana Pawła II 
w Częstochowie, ul. Wielkoborska 54, dz. nr ewid. 7/5, obręb 97

- Dane wyjściowe i podstawa opracowania

Projekt niniejszy opracowano w oparciu o następujące dane:

  - zlecenia Inwestora i zawartej umowy

  - projektu remontu instalacji C.O. opracowanego przez Projektowanie i Nadzór Instalacji i Sieci Sanitarnych mgr inż. Maciej Błasiak w 05.2019r.

  - warunków przyłączenia do sieci gazowej nr W107/000012209/00001/2020/00000 
z dnia 04.09.2020.

  - Wstępnej opinii kominiarskiej nr 581/W/2020 opracowanej przez ZUK Wojciech Lichterowicz.

  - inwentaryzacji stanu istniejącego

  - mapy dla celów projektowych

  - uzgodnień z Inwestorem – założenia projektowe

  - obowiązujących norm i normatywów projektowania

- Zakres opracowania.

Projekt obejmuje:

- budowę kotłowni gazowej

- budowę wewnętrznej instalacji gazu z odcinkiem zewnętrznym

- Dane ogólne.

Budynek Szkoły Podstawowej przy ul. Wielkoborskiej 54 jest budynkiem 2 – kondygnacyjnym podpiwniczonym. Wyposażono go w instalacje wod-kan, przyłącze energetyczne. Kotłownia węglowa opalana eko-groszkiem, w kuchni zainstalowane są 2 kuchenki gazowe zasilane z butli gazu płynnego.

- Dane szczegółowe.

Zaprojektowano kotłownię gazową dla potrzeb grzewczych budynku Szkoły Podstawowej 
w oparciu o 2 gazowe kotły kondensacyjne z wewnętrzną instalacją gazu wraz z odcinkiem zewnętrznym. Kotłownia wyposażona będzie w dwa kotły kondensacyjne o mocy nominalnej 45kW - zakres modulacji 8-40,8 kW dla parametrów 80/60oC. Kotły w kaskadzie ze sprzęgłem hydraulicznym i filtroodmulnikiem na powrocie z instalacji grzewczej.

Kotłownia umieszczona będzie na najniższej kondygnacji w budynku w miejscu dotychczasowej kotłowni węglowej i zasilać będzie w ciepło instalację c.o. Zgodnie z projektem remontu instalacji C.O. zapotrzebowanie na ciepło dla budynku wynosi 64.412 W. Przewidziano układ ciśnieniowy z naczyniem wzbiorczym, dotychczasowe naczynie wzbiorcze systemu otwartego należy zdemontować wraz z rurami wzbiorczymi, bezpieczeństwa sygnalizacyjnymi i przelewowymi. Powietrze do spalania oraz spaliny z kotłów odprowadzane będą poprzez przewody powietrzno-spalinowe Ø80/125 (ze stali kwasoodpornej) wyprowadzonymi ponad dach o wysokości czynnej 12,5m. Przyjęto dwa niezależne przewody powietrzno-spalinowe prowadzone w istniejącym przewodzie kominowym. Kotłownia posiada rezerwę mocy grzewczej (ok. 17 kW) do ewentualnej rozbudowy o moduł podgrzewu ciepłej wody użytkowej. Zaprojektowano wewnętrzną instalację gazu z odcinkiem zewnętrznym dla potrzeb kotłowni oraz kuchenek gazowych w kuchni. Zaprojektowano montaż skrzynki gazowej o wymiarach 60x80x25 na zawór szybkozamykający dopływ gazu dla instalacji kotłowni. Instalację wewnętrzną gazu wykonać z rur stalowych bez szwu łączonych przez spawanie.

# 5. Kotłownia gazowa

## 5.1. Dobór kotła

Bilans ciepła dla potrzeb c.o. i wentylacji

Projektowana kotłownia zasilać będzie instalację centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej.

Dobrano dwa kondensacyjne gazowe kotły o mocy nominalnej 45 kW. Parametry pracy kotłowni 75/55°C.

Podstawowe dane techniczne kotła

- znamionowa moc cieplna - 41,2 kW

- moc cieplna przy 80/60°C - 8-40,8 kW

- sprawność cieplna - 99,1%

- maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze (instalacja c.o.) - 4,0 bar

- pojemność wodna kotła - 4,3 dm3

- znamionowy przepływ wody przez kocioł - 4,6 m3/h

- ciśnienie dyspozycyjne na wyjściu z kotła - 150 Pa

- opór po stronie wodnej - 9 kPa=90 mbar

- króciec spalin - Ø80 mm

- natężenie przepływu gazu - 4,4 m3/h

- komora spalania - zamknięta

- temperatura spalin - 72ºC

- króćce przyłączeniowe - 1 1/4” c.o., 3/4” gaz, DN25 skropliny

WYKAZ PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KOTŁOWNI:

1. Kaskada kotłów kondensacyjnych o mocy nominalnej 45 kW (zakres modulacji 8-40,8kW dla parametrów80/60ºC)

2. Przewód powietrzno-spalinowy 80/125 (do kotłów kondensacyjnych) o długości 12,5m

3. Sprzęgło hydrauliczne do zestawów kaskadowych z wyjściami DN65

(wraz z pompami kotłowymi - element systemu kaskadowego)

4. Naczynie wzbiorcze Reflex N 80 6bar + złącze odcinające SU R1” (instalacja c.o.)

5. Zawór bezpieczeństwa kotła WATTS SV 3/4”, 3 bar (element systemu kaskadowego)

6. Pompa obiegowa instalacji c.o. np. Stratos 25/1-8 PN10, N =0,12 kW, U = 230-240V

7. Zawór 3-drogowy HRE-3 dn25, kv=10,0m3/h + siłownik AMB 182

8. Kolektor podłączenia kotłów zawierający  połączeniowe zasilania  i powrotu φ65mm,

przewody połączeniowe gazowe φ50mm i kołnierze (element systemu kaskadowego)

9. Zawór antyskażeniowy CA 296 DN20

10. Zmiękczacz Optim 05-30 o przepływie 0,4 – 1,1 m3/h 1”

11. Filtr narurowy FP9 3/4” + wkład włókninowy 9FR10

12. Pompa odwadniająca z pływakiem

13-14. Rozdzielacz zasilający/powrotny DN80, l=0,8m

15. Studzienka schładzająca (istniejąca)

16. Wpust ściekowy podłogowy żeliwny

17. Stacja neutralizacji kondensatu

18. Filtroodmulnik FOM 50

## 5.2. Ustalenie przekroju kanału spalinowego

Dla kotła o mocy do 45 kW przyjęto przewód spalinowy o średnicy Ø80/125 mm z blachy kwasoodpornej przystosowany do pracy z kotłami kondensacyjnymi. Przewód wykonać z kształtek nierdzewnych kwasoodpornych. Kanał powietrzno-spalinowy wyprowadzony będzie ponad dach budynku w istniejącym przewodzie kominowym odrębnie dla każdego 
z kotłów. Wysokość czynna komina 12,5m.

## 5.3. Wentylacja kotłowni

### 5.3.1. Wentylacja nawiewna

Przyjęto kanał nawiewny „zetowy” o przekroju 20x15cm (przekrój 300 cm2). Kanał nawiewny zaopatrzony będzie w kratki wentylacyjne z żaluzjami o kącie nachylenia łopatek pod kątem 45º. Kratka nawiewna (od strony pomieszczenia) umieszczona będzie na wys. 0,3 m nad posadzką kotłowni, natomiast wlot kanału (od strony zewnętrznej) umieszczony będzie na wys. 2,0 m nad poziomem terenu.

### 5.3.2. Wentylacja wywiewna

Minimalny przekrój kanału wywiewnego dla kotłowni powinien wynosić co najmniej 50% powierzchni kanału nawiewnego, jednak nie mniej niż 200cm2.

Przyjęto istniejący kanał wywiewny murowany 14x14 (przekrój - 196 cm2) zaopatrzony w kratkę wentylacyjną 14x24cm. Kanał wywiewny wyprowadzony jest ponad dach budynku. Kratka wywiewna w kotłowni umieszczona będzie pod stropem pomieszczenia w odległości 10cm oraz w stropie pomieszczenia.

## 5.4. Dobór urządzeń

### 5.4.1. Zawór bezpieczeństwa kotła

Dobór zaworu bezpieczeństwa na podstawie: PN-99/B-02414 i PN-82/M-72101.

Moc znamionowa kotła – Q = 45 kW

tz = 70C

tp = 50C

cp = 4,178 kJ/kgK

Qnom – nominalny przepływ czynnika przez kocioł:

Qnom = [kg/s]

Qnom = 0,538 [kg/s]

Przyjęto wstępnie zawór bezpieczeństwa 1” d0 = 20 mm i αrzecz=0,30

α = 0,9 × 0,30 = 0,27

Teoretyczna jednostkowa przepustowość zaworu bezpieczeństwa:

p1 = 0,3 – ciśnienie dopływu [MPa]

p2 = 0 – ciśnienie odpływu [MPa]

γ = 977,81 [kg/m3] – masa właściwa czynnika [kg/m3]

qm = 1414,5×

qm = 24266,51 [kg/m2×s]

Wewnętrzna średnica króćca dopływowego do zaworu bezpieczeństwa:

do min = [m]

d0 min = 9,11 [mm]

Najmniejsza średnica króćca dopływowego zaworu bezpieczeństwa nie może być mniejsza niż 15mm (na podstawie normy PN-91/B-02414).

Przyjęto średnicę d0 = 20 [mm]

Przepustowość zaworu bezpieczeństwa:

Q = qm ×F×α

qm – teoretyczna przepustowość zaworu bezpieczeństwa

F – pole przekroju wypływu

Q = 24.159,90×0,000314×0,27 = 2,05 [kg/s]

Sprawdzenie przepustowości:

Q > 1,1×Qmax

2,05 > 0,59

Przyjęto zawór o wewnętrznej średnicy do = 20 [mm] 1”, p=3bar.

Średnica wylotowa z zaworu 1 1/4”.

### 5.4.2. Naczynie wzbiorcze instalacji c.o.

Pojemność zładu – V = 0,7 [m3]

masa właściwa czynnika w temp. początkowej – ρ1 = 999,7 [kg/m3]

przyrost objętości czynnika dla średniej temp. tm 65 - Δv = 0,0256 [l/kg]

Pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego:

Vu = V×ρ1×Δv

Vu = 17,9 [dm3]

Pojemność nominalna naczynia wzbiorczego:

Vn = Vu ×

pmax – ciśnienie maksymalne – 3 bar

pst – ciśnienie wstępne w naczyniu (wys. statyczna) = 1,5 bar

Vn = 48 [dm3]

Przyjęto naczynie wzbiorcze firmy Reflex NG 80 6bar o pojemności nominalnej 80 dm3.

Sprawdzenie średnicy rury wzbiorczej:

dmin = 0,7 ×  = 0,7 × 4,23 = 2,96 mm

przyjęto rurę wzbiorczą o średnicy 1” mm (średnica wylotowa przewodu przyłączeniowego naczynia wzbiorczego).

### 5.4.5. Pompa obiegu kotłowego.

Obieg grzewczy.

Q = 45 [kW] – ilość ciepła

G = 1,98 [t/h] – masa przepływającej wody

γ = 977,81 [kg/m3] – gęstość czynnika

VW = 2,28 [m3/h]

Opór hydrauliczny obiegu : 1,6 mH2O

Przyjęto, wg wytycznych producenta kotła, pompę Grundfos typu UPM2 15-70 130 PN10, N =0,063 kW, U = 230V.

### 5.4.6. Pompa obiegowa instalacji c.o.

Obieg grzewczy nr 1.

Q = 37 [kW] – ilość ciepła

G = 1,62 [t/h] – masa przepływającej wody

γ = 977,81 [kg/m3] – gęstość czynnika

VW = 1,79 [m3/h]

Wydajność pompy:

V = 1,15×VW

V = 2,06 [m3/h] = 0,57 [dm3/s]

Opór hydrauliczny obiegu : 2,1 mH2O

Wysokość podnoszenia pompy:

Hp = 1,15 × 2,1 = 2,41 mH2O

Przyjęto pompę firmy Wilo typu Stratos 25/1-8 PN10, N =0,125 kW, U = 230-240V.

Obieg grzewczy nr 2.

Q = 26 [kW] – ilość ciepła

G = 1,14 [t/h] – masa przepływającej wody

γ = 977,81 [kg/m3] – gęstość czynnika

VW = 1,26 [m3/h]

Wydajność pompy:

V = 1,15×VW

V = 1,45 [m3/h] = 0,4 [dm3/s]

Opór hydrauliczny obiegu : 1,8 mH2O

Wysokość podnoszenia pompy:

Hp = 1,15 × 1,8 = 2,07 mH2O

Przyjęto pompę firmy Wilo typu Stratos 25/1-8 PN10, N =0,125 kW, U = 230-240V.

## 5.5. Instalacja wodna i kanalizacji sanitarnej

Połączenie z instalacją wodociągową (napełnianie zładu kotłowni) wykonać jako rozłączne za pomocą przewodu elastycznego i zabezpieczyć przed cofaniem się wody do instalacji wodociągowej za pomocą zaworu antyskażeniowego firmy Danfoss typu CA 296 3/4”.

Za układem napełniania zaprojektowano zmiękczacz jonowymienny typu Optim 05-30 
o przepływie 0,3 – 1,9 m3/h 1” firmy H2O Optim. Przed zmiękczaczem zamontować filtr narurowy typu FP9 3/4” + wkład włókninowy 9FR10 firmy H2O Optim.

Projektowaną instalację wody zimnej (napełnianie zładu instalacji) wykonać z rur wodociągowych ocynkowanych łączonych za pomocą skręcania o średnicy DN15 i DN20.

W kotłowni zamontowana jest studnia schładzająca, którą należy przykryć włazem żeliwnym typu lekkiego i  wyposażyć w pompę odwadniającą typu np. Wilo-Drain TM32/7 
z wyłącznikiem pływakowym. Wodę brudną z pompy odwadniającej doprowadzić przewodem tłocznym wykonanym z rur PP 32 do istniejącego podejścia kanalizacji sanitarnej.

Pod kotłami zainstalować neutralizator kondensatu. Odprowadzenie kondensatu 
z neutralizatora kondensatu wykonać z rury DN25 PCV i sprowadzić do studzienki schładzającej, przewód prowadzić nad posadzką ze spadkiem 2%.

Wszystkie roboty montażowe należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kotłowni” oraz warunkami COBRTI „Instal” tom II „Instalacje sanitarne i przemysłowe”.

5.7. Wykonawstwo

Parametry wody grzewczej wynoszą 75/55ºC.

Przed rozruchem kotłowni należy dokonać jej odbioru pod względem zgodności wykonania z dokumentacją oraz warunkami technicznymi wykonania instalacji technologicznych centralnego ogrzewania.

Wszystkie roboty montażowe należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kotłowni” oraz warunkami COBRTI „Instal” tom II „Instalacje sanitarne i przemysłowe”.

Odprowadzenie spalin z kotłów poprzez przewód powietrzno-spalinowy o średnicy Ø80/125 mm z blachy kwasoodpornej osobno dla każdego z kotłów.

Rurociągi i armatura

Rurociągi należy wykonać z rur stalowych przewodowych ze szwem łączonych przez spawanie. Armatura odcinająca – zawory kulowe do wody gorącej z końcówkami gwintowanymi na ciśnienie nominalne 1 MPa dowolnej produkcji, posiadające aktualne dopuszczenie do stosowania w budownictwie COBRTI „Instal”. Pozostała armatura – zgodnie z wykazem sporządzonym w oparciu o część obliczeniową i rysunki. W najwyższych punktach instalacji w kotłowni należy wykonać odpowietrzenie za pomocą automatycznych odpowietrzników Afriso o średnicy dn15. Od zaworów odcinających za obiegami pompowo-mieszającymi należy zastosować rury stalowe zewnętrznie ocynkowane zaprasowywane.

Instalacja wodociągowa w kotłowni winna być wyposażona w zawory odcinające do wody zimnej z końcówkami gwintowanymi oraz w zawór zwrotny (antyskażeniowy).

Próby

Po zmontowaniu instalacji w kotłowni należy dokładnie ją wypłukać, a następnie wykonać próbę ciśnieniową zgodnie z PN/M-02650. Ciśnienie próby wodnej 0,6 MPa. Próbę należy wykonać przy odciętym kotle z zabezpieczeniem oraz odciętej instalacji wewnętrznej.

Izolacja termiczna

Wszystkie rurociągi zaizolować cieplnie otulinami niepalnymi z wełny mineralnej z płaszczem z folii aluminiowej. Otulina winna spełniać wymagania norm europejskich w zakresie własności ogniowych, zgodnie z normą PN-EN 13501-1, nie mniej niż BL-s1,d0. Zastosowana izolacja cieplna powinna posiadać współczynnik przewodzenia ciepła λ≤0,035 W/mK przy temperaturze +10ºC, zgodnie z wymogami normy PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze. Absorbcja wody przez izolację nie większa niż 0,01 kg/m2.

Grubość izolacji powinna wynosić:

      - średnica wewnętrzna do 22mm – 20mm

      - średnica wewnętrzna od 22 do 35mm – 30mm

      - średnica wewnętrzna od 35 do 100m – równa średnicy wewn. rury

      - przewody przechodzące przez ściany i stropy – 50% wymagań zawartych powyżej.

Należy stosować otuliny z rozcięciem, pokryte obustronnie warstwą kleju, z gotowymi kształtkami umożliwiającymi profesjonalny i szybki montaż.

Zabezpieczenie ppoż.

W kotłowni należy umieścić gaśnicę proszkową GP o masie ładunku 6 kg oraz koc gaśniczy.

Drzwi wejściowe do kotłowni należy wykonać jako otwierane na zewnątrz pomieszczenia. Drzwi wewnętrzne wykonać jako otwierane na zewnątrz pomieszczenia kotłowni, 
z samozamykaczem o odporności ogniowej EI30.

Ściany oraz strop w kotłowni posiadają odporność ogniową REI60.

# 6. Wewnętrzna instalacja gazu.

Zaprojektowano wewnętrzną instalację gazu z odcinkiem zewnętrznym dla potrzeb przedmiotowej kotłowni oraz dwóch kuchenek gazowych. Na ścianie kotłowni projektuje się elektrozawór MAG-3 wraz z zaworem odcinającym w szafce (na potrzeby kotłowni).

ODCINEK ZEWNĘTRZNY INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ GAZU

Projektowany odcinek gazu w kotłowni wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu łączonych przez spawanie DN50. Przed każdym kotłem umiejscowiony będzie zawór odcinający kulowy DN20 do gazu. Przed kolektorem gazowym stanowiącym element systemu kaskadowego zastosowano zbiorczy zawór odcinający dn 50 i filtr do gazu dn 50.

W celu zabezpieczenia kotłowni przed ulatnianiem się gazu należy zainstalować aktywny system wykrywania gazu. W projektowanej skrzynce gazowej (60x80x25cm) należy zamontować głowicę szybkozamykającą dopływ gazu typu MAG-3 DN50 firmy Gazex.

W kotłowni zainstalować moduł MD-2.Z.A z akumulatorem, sterujący aktywnym zabezpieczeniem przed ulatnianiem się gazu firmy Gazex, nad kotłami zainstalować detektor gazu w wykonaniu przeciwwybuchowym DEX-12, na ścianie zewnętrznej zamontować lampę sygnalizacyjną i syrenę alarmową 110 dB.

ZEWNĘTRZNY ODCINEK WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU

Od punktu pomiarowego zewnętrzne odcinki wykonać z rur PE 100 SDR 11 63x5,8 i 32x3,0 z przejściem na rurę stalową w odległościach min. 0,5 m przed budynkiem i punktem pomiarowym. Rurę stalową układaną w ziemi należy zabezpieczyć np. taśmą izolacją typu POLIKEN. Połączenia rury stalowej należy wykonać za pomocą złączki redukcyjna PE/stal zgrzanej doczołowo z rurą PE100 SDR11. Zewnętrzne odcinki instalacji gazu wykonać z rur PE SDR 11 przeznaczonych do gazu. Minimalne przykrycie rurociągu PE wynosi 0,8m. Na całej długości gazociągu zastosować podsypkę piaskową minimum 20cm i obsypkę piaskową grubości minimum 20cm ponad wierzch rury. Na podsypce piaskowej ok. 30 należy położyć taśmę folię ostrzegawczą koloru żółtego. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu zabezpieczyć rurami ochronnymi zgodnie z częścią rysunkową.

WYKAZ PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW INSTALACJI GAZU:

G1. Szafka gazowa 60×80x25cm - na zawór MAG-3

G2. Zawór kulowy DN50 do gazu - główny zawór odcinający

G3. Moduł sterujący MD-2.ZA + sygnalizacja optyczno-dźwiękowa

G4. Zawór MAG-3 DN50

G5. Detektor gazu w wykonaniu przeciwwybuchowym DEX-12

G6. Zawór kulowy DN20 do gazu

G7.Filtr skośny DN50 do gazu

G8.Zawór kulowy DN50 do gazu

Prowadzenie instalacji

Instalację prowadzić po wierzchu ścian i jako najwyżej położone względem innych przewodów instalacyjnych. Przejścia przez ściany konstrukcyjne należy wykonać w tulejach ochronnych z rur stalowych o średnicach o dwie dymensje większych od prowadzonych przewodów.

Próby

Na podstawie PN-M 34506 oraz Dz. U. Nr 74 poz. 836 z 1999r. wykonawca instalacji gazowej powinien wykonać, w obecności Inwestora, główną próbę szczelności. Przed próbą instalację należy przedmuchać sprężonym powietrzem w stronę na zewnątrz budynku. Następnie instalację w kotłowni, nie pomalowaną jeszcze i z odłączonymi odbiornikami gazu oraz otwartym i zaślepionym kurkiem gazu przed odbiornikiem gazu, poddać sprawdzeniu na szczelność czynnikiem próbnym o nadciśnieniu 100kPa w czasie min 0,5 godz. Sprawdzić szczelność na manometrze tarczowym wg PN-88/M-42304, dokładnym, o dużej tarczy M160, klasy 0,6%, zakres 0÷160kPa, z aktualnym świadectwem legalizacji.

Próbę można uznać za pozytywną, gdy po upływie ww. czasu zastosowane manometry nie wykażą spadku ciśnienia.

Przed napełnieniem instalacji paliwem gazowym wykonać próbę przydatności do użytkowania z zamontowanymi urządzeniami i gazomierzem. Stosować manometr tarczowy M160 zakres 0-10kPa, klasy 0,6% i nadciśnienie powietrza p = 5kPa w czasie 30min.

Z prób należy sporządzić protokoły. SPADEK CIŚNIENIA PODCZAS PRÓB JEST NIEDOPUSZCZALNY.

Po odbiorze próby szczelności rurociągi gazowe zabezpieczyć antykorozyjnie i pomalować 
w kolorze żółtym.

INFORMACJA DOTYCZĄCA OBSZARU ODDZIAŁYWANIA

Obszar oddziaływania nie wykracza poza obszar działki inwestycyjnej.

Podstawa prawna:

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U. Nr 75, poz. 690 z 2002 roku z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie 
Dz.U. 2013 poz. 640 z 26.04.2013r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 
I OCHRONY ZDROWIA

- Zawartość opracowania

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych robót.

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

- Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych – ich skala i rodzaje oraz miejsce i czas wystąpienia.

- Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do prowadzenia robót.

- Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

      - Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych robót.

- Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie kotłowni gazowej, wewnętrznej instalacji gazu wraz z odcinkiem zewnętrznym dla budynku Szkoły Podstawowej nr 37 
im. Jana Pawła II w Częstochowie, ul. Wielkoborska 54, dz. nr ewid. 7/5, obręb 97. 
Zakres inwestycji obejmuje:

- Montaż kotłowni gazowej

- Montaż zewnętrznego odcinka instalacji gazu

- Montaż wewnętrznej instalacji gazu

      - Wykaz istniejących obiektów budowlanych

- Istniejące przyłącza kanalizacji sanitarnej

- Istniejące przyłącze energetyczne

- Istniejące przyłącze wody

      - Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych – ich skala i rodzaje oraz miejsce i czas wystąpienia.

Miejsce prowadzenia robót powinno być odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. Rejon prowadzenia robót powinien być zabezpieczony barierkami ochronnymi. Należy zwracać szczególną uwagę na pracę ludzi podczas równoczesnego używania maszyn.

      - Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do prowadzenia robót.

Pracownicy wyznaczeni do wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych powinni przejść instruktaż stanowiskowy dotyczący bezpieczeństwa i higieny pracy przeprowadzony przez inspektora o odpowiednich kwalifikacjach. W ramach szkolenia należy zwrócić szczególną uwagę na środki ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń. Dodatkowe szkolenie powinny przejść osoby wyznaczone do nadzorowania ww. robót.

      - Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Prowadzone roboty należy wykonywać zgodnie z:

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

- Odpowiednimi wymaganiami BHP.

Sposoby zabezpieczania życia i zdrowia pracowników uzależnione są od przyjętego etapowania robót. Pracownicy powinni zostać wyposażeni w odpowiednie środki ochrony indywidualnej niezależnie od przyjętego etapowania robót.

  - Wykonywanie robót w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji, takich jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej instalacji i sposobu wykonywania tych robót.

  - Bezpieczną odległość wykonywania robót, o których mowa w ust. 1, ustala kierownik budowy w porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje. Miejsca tych robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi.