## RG
L.p. | Opis | Moc jednostowa | Ilość | Moc zainstalowana | Wsp. jednoczesności | Moc szczytowa | Wsp. mocy |  | Prąd szczytowy | Moc bierna | Moc pozorna
|  | P | n | Pi | kj | Po | cos φ | tg φ | Io | Q | S
|  | [kW] | [szt/kpl] | [kW] |  | [kW] |  |  | [A] | [kVar] | [kVA]
| gniazda 3- fazowe | 6 | 1 | 6 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 0.48432 | 1.9268 | 0.58119 | 1.3333
| gniazda ogólne | 2 | 13 | 26 | 0.2 | 5.2
| suszarki do rąk | 2 | 4 | 8 | 0.3 | 2.4 | 0.9 | 0.48432 | 3.8536 | 1.1624 | 2.6667
| maty grzewcze | 3 | 1 | 3 | 0.9 | 2.7
| wentylacja | 4.5 | 1 | 4.5 | 0.9 | 4.05
| klimatyzacja z funkcją grzania | 10 | 2 | 20 | 0.8 | 16 | 0.9 | 0.48432 | 25.6904 | 7.7492 | 17.7778
| podgrzewacze wody | 5.5 | 4 | 22 | 0.2 | 4.4 | 0.9 | 0.48432 | 7.0649 | 2.131 | 4.8889
| rolety | 0.5 | 2 | 1 | 0.2 | 0.2
| gniazda data | 1 | 8 | 8 | 0.25 | 2
| oświetlenie | 0.5 | 3 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 0.95 | 0.32868 | 1.8254 | 0.39442 | 1.2632
| oświetlenie zewnętrzne | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.95 | 0.32868 | 0.76057 | 0.16434 | 0.52632
| kurtyny powietrza kpl | 0.2 | 3 | 0.6 | 0.2 | 0.12 | 0.9 | 0.48432 | 0.19268 | 0.058119 | 0.13333
| SUMA |  |  | 101.1 | 0.39535 | 39.97 | 0.95617 | 0.30624 | 60.408 | 12.2406 | 41.8023

## RBK
L.p. | Opis | Moc jednostowa | Ilość | Moc zainstalowana | Wsp. jednoczesności | Moc szczytowa | Wsp. mocy |  | Prąd szczytowy | Moc bierna | Moc pozorna
|  | P | n | Pi | kj | Po | cos φ | tg φ | Io | Q | S
|  | [kW] | [szt/kpl] | [kW] |  | [kW] |  |  | [A] | [kVar] | [kVA]
1 | gniazda wtykowe | 2 | 6 | 12 | 0.3 | 3.6
2 | podgrzewacze wody | 3 | 2 | 6 | 0.2 | 1.2
3 | Szafa IDF | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5
4 | gniazda DATA | 1 | 4 | 4 | 0.5 | 2
5 | oświetlenie | 0.5 | 3 | 1.5 | 0.9 | 1.35 | 0.95 | 0.32868 | 2.0535 | 0.44372 | 1.4211
6 | rezerwa | 2 | 1 | 2 | 0.5 | 1
| SUMA |  |  | 26.5 | 0.36415 | 9.65 | 0.99894 | 0.045982 | 13.9598 | 0.44372 | 9.6602

## R1
L.p. | Opis | Moc jednostowa | Ilość | Moc zainstalowana | Wsp. jednoczesności | Moc szczytowa | Wsp. mocy |  | Prąd szczytowy | Moc bierna | Moc pozorna
|  | P | n | Pi | kj | Po | cos φ | tg φ | Io | Q | S
|  | [kW] | [szt/kpl] | [kW] |  | [kW] |  |  | [A] | [kVar] | [kVA]
| zestaw gniazd | 10 | 1 | 10 | 0.25 | 2.5 | 0.9 | 0.48432 | 4.0141 | 1.2108 | 2.7778
| gniazda ogólne | 2 | 3 | 6 | 0.25 | 1.5
| centrala wentylacyjna N1W1 | 4.8 | 1 | 4.8 | 0.7 | 3.36 | 0.9 | 0.48432 | 5.395 | 1.6273 | 3.7333
| centrala wentylacyjna N2W2 | 9 | 1 | 9 | 0.7 | 6.3 | 0.9 | 0.48432 | 10.1156 | 3.0512 | 7
| centrala wentylacyjna N3W3 | 3 | 1 | 3 | 0.7 | 2.1
| centrala wentylacyjna N4W4 | 4 | 1 | 4 | 0.7 | 2.8
| centrala wentylacyjna N5W5 | 4 | 1 | 4 | 0.7 | 2.8
| wentylator | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.07
| klimatyzatory | 2.2 | 2 | 4.4 | 0.7 | 3.08 | 0.9 | 0.48432 | 4.9454 | 1.4917 | 3.4222
| oświetlenie | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.95 | 0.32868 | 1.5211 | 0.32868 | 1.0526
| szafa IDF | 1 | 1 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.48432 | 1.124 | 0.33903 | 0.77778
| SUMA |  |  | 47.3 | 0.55412 | 26.21 | 0.95594 | 0.30709 | 39.6214 | 8.0488 | 27.418

## R3
L.p. | Opis | Moc jednostowa | Ilość | Moc zainstalowana | Wsp. jednoczesności | Moc szczytowa | Wsp. mocy |  | Prąd szczytowy | Moc bierna | Moc pozorna
|  | P | n | Pi | kj | Po | cos φ | tg φ | Io | Q | S
|  | [kW] | [szt/kpl] | [kW] |  | [kW] |  |  | [A] | [kVar] | [kVA]
| zestaw gniazd | 10 | 1 | 10 | 0.25 | 2.5
| gniazda ogólne | 2 | 8 | 16 | 0.25 | 4
| gniazda data | 1 | 3 | 3 | 0.7 | 2.1 | 0.9 | 0.48432 | 3.3719 | 1.0171 | 2.3333
| szafka SPK | 1 | 1 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.48432 | 1.124 | 0.33903 | 0.77778
| listwa elektryczna | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.24 | 0.9 | 0.48432 | 0.38536 | 0.11624 | 0.26667
| szafa nagłośnienia | 3 | 1 | 3 | 0.8 | 2.4
| kurtyna powietrza | 0.2 | 3 | 0.6 | 0.8 | 0.48 | 0.9 | 0.48432 | 0.77071 | 0.23247 | 0.53333
| napęd tablicy kosza | 0.6 | 2 | 1.2 | 0.1 | 0.12
| oświetlenie | 0.5 | 7 | 3.5 | 1 | 3.5 | 0.95 | 0.32868 | 5.324 | 1.1504 | 3.6842
| SUMA |  |  | 38.6 | 0.41554 | 16.04 | 0.98452 | 0.17801 | 23.5436 | 2.8552 | 16.2921

## R4
L.p. | Opis | Moc jednostowa | Ilość | Moc zainstalowana | Wsp. jednoczesności | Moc szczytowa | Wsp. mocy |  | Prąd szczytowy | Moc bierna | Moc pozorna
|  | P | n | Pi | kj | Po | cos φ | tg φ | Io | Q | S
|  | [kW] | [szt/kpl] | [kW] |  | [kW] |  |  | [A] | [kVar] | [kVA]
| zestaw gniazd | 10 | 1 | 10 | 0.8 | 8
| gniazda ogólne | 2 | 1 | 2 | 0.25 | 0.5
| technologia kpl | 2.9 | 1 | 2.9 | 0.7 | 2.03 | 0.9 | 0.48432 | 3.2595 | 0.98317 | 2.2556
| oświetlenie | 0.4 | 1 | 0.4 | 1 | 0.4 | 0.95 | 0.32868 | 0.60846 | 0.13147 | 0.42105
| SUMA |  |  | 15.3 | 0.71438 | 10.93 | 0.99484 | 0.10198 | 15.8767 | 1.1146 | 10.9867

## Rx
L.p. | Opis | Moc jednostowa | Ilość | Moc zainstalowana | Wsp. jednoczesności | Moc szczytowa | Wsp. mocy |  | Prąd szczytowy | Moc bierna | Moc pozorna
|  | P | n | Pi | kj | Po | cos φ | tg φ | Io | Q | S
|  | [kW] | [szt/kpl] | [kW] |  | [kW] |  |  | [A] | [kVar] | [kVA]
| gniazda ogólne | 2 | 12 | 24 | 0.25 | 6
| suszarki do rąk | 2 | 6 | 12 | 0.3 | 3.6 | 0.9 | 0.48432 | 5.7803 | 1.7436 | 4
| wentylacja kpl | 8.8 | 1 | 8.8 | 0.7 | 6.16 | 0.9 | 0.48432 | 9.8908 | 2.9834 | 6.8444
| gniazda data | 1 | 7 | 7 | 0.7 | 4.9
| niskie pądy | 5 | 1 | 5 | 0.7 | 3.5 | 0.9 | 0.48432 | 5.6198 | 1.6951 | 3.8889
| oświetlenie | 0.5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0.95 | 0.32868 | 4.5634 | 0.98605 | 3.1579
| SUMA |  |  | 59.8 | 0.45418 | 27.16 | 0.96476 | 0.27276 | 40.6824 | 7.4082 | 28.1522
| MOC BATERII | [8 empty] | -1.5189
| PO KOMPENSACJI |  |  | 59.8 |  | 27.16 | 0.95 | 0.32868 | 41.3143 | 8.9271 | 28.5895
30 kW,63A

## RS1
L.p. | Opis | Moc jednostowa | Ilość | Moc zainstalowana | Wsp. jednoczesności | Moc szczytowa | Wsp. mocy |  | Prąd szczytowy | Moc bierna | Moc pozorna
|  | P | n | Pi | kj | Po | cos φ | tg φ | Io | Q | S
|  | [kW] | [szt/kpl] | [kW] |  | [kW] |  |  | [A] | [kVar] | [kVA]
| gniazda data | 1 | 1 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.48432 | 1.124 | 0.33903 | 0.77778
| gniazda ogólne | 2 | 1 | 2 | 0.5 | 1
| oświetlenie | 0.2 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2
| klimatyzacja | 3.5 | 1 | 3.5 | 1 | 3.5
| szafy A/V | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 0.9 | 0.48432 | 40.1413 | 12.1081 | 27.7778
| szafy GPD | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0.9 | 0.48432 | 6.4226 | 1.9373 | 4.4444
| SUMA |  |  | 35.7 | 0.96359 | 34.4 | 0.92259 | 0.41815 | 53.882 | 14.3844 | 37.2863
| MOC BATERII | [8 empty] | 3.0776
| PO KOMPENSACJI |  |  | 35.7 |  | 34.4 | 0.95 | 0.32868 | 52.3274 | 11.3067 | 36.2105

## RH
L.p. | Opis | Moc jednostowa | Ilość | Moc zainstalowana | Wsp. jednoczesności | Moc szczytowa | Wsp. mocy |  | Prąd szczytowy | Moc bierna | Moc pozorna
|  | P | n | Pi | kj | Po | cos φ | tg φ | Io | Q | S
|  | [kW] | [szt/kpl] | [kW] |  | [kW] |  |  | [A] | [kVar] | [kVA]
| zestaw gniazd | 10 | 1 | 10 | 0.5 | 5 | 0.9 | 0.48432 | 8.0283 | 2.4216 | 5.5556
| hydrofor | 5.5 | 1 | 5.5 | 1 | 5.5
| pompownia ścieków | 1.1 | 1 | 1.1 | 1 | 1.1
| gniazda ogólne | 2 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 0.9 | 0.48432 | 1.6057 | 0.48432 | 1.1111
| oświetlenie | 0.2 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.9 | 0.48432 | 0.32113 | 0.096864 | 0.22222
| SUMA |  |  | 18.8 | 0.68085 | 12.8 | 0.97357 | 0.23459 | 18.9993 | 3.0028 | 13.1475
| MOC BATERII | [8 empty] | -1.2044
| PO KOMPENSACJI |  |  | 18.8 |  | 12.8 | 0.95 | 0.32868 | 19.4706 | 4.2072 | 13.4737

## RW
L.p. | Opis | Moc jednostowa | Ilość | Moc zainstalowana | Wsp. jednoczesności | Moc szczytowa | Wsp. mocy |  | Prąd szczytowy | Moc bierna | Moc pozorna
|  | P | n | Pi | kj | Po | cos φ | tg φ | Io | Q | S
|  | [kW] | [szt/kpl] | [kW] |  | [kW] |  |  | [A] | [kVar] | [kVA]
| zestaw gniazd | 10 | 1 | 10 | 0.5 | 5 | 0.9 | 0.48432 | 8.0283 | 2.4216 | 5.5556
| węzeł cieplny | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| gniazda ogólne | 2 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 0.9 | 0.48432 | 1.6057 | 0.48432 | 1.1111
| oświetlenie | 0.2 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.9 | 0.48432 | 0.32113 | 0.096864 | 0.22222
| SUMA |  |  | 13.2 | 0.54545 | 7.2 | 0.92295 | 0.41706 | 11.2732 | 3.0028 | 7.8011
| MOC BATERII | [8 empty] | 0.63627
| PO KOMPENSACJI |  |  | 13.2 |  | 7.2 | 0.95 | 0.32868 | 10.9522 | 2.3665 | 7.5789

## R21
L.p. | Opis | Moc jednostowa | Ilość | Moc zainstalowana | Wsp. jednoczesności | Moc szczytowa | Wsp. mocy |  | Prąd szczytowy | Moc bierna | Moc pozorna
|  | P | n | Pi | kj | Po | cos φ | tg φ | Io | Q | S
|  | [kW] | [szt/kpl] | [kW] |  | [kW] |  |  | [A] | [kVar] | [kVA]
| gniazda ogólne | 2 | 5 | 10 | 0.5 | 5
| gniazdo 3-fazowe | 5 | 1 | 5 | 0.8 | 4 | 0.9 | 0.48432 | 6.4226 | 1.9373 | 4.4444
| oświetlenie | 0.3 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.95 | 0.32868 | 0.45634 | 0.098605 | 0.31579
| SUMA |  |  | 15.3 | 0.60784 | 9.3 | 0.97687 | 0.21891 | 13.7576 | 2.0359 | 9.5202
| MOC BATERII | [8 empty] | -1.0209
| PO KOMPENSACJI |  |  | 15.3 |  | 9.3 | 0.95 | 0.32868 | 14.1466 | 3.0568 | 9.7895

## R22
L.p. | Opis | Moc jednostowa | Ilość | Moc zainstalowana | Wsp. jednoczesności | Moc szczytowa | Wsp. mocy |  | Prąd szczytowy | Moc bierna | Moc pozorna
|  | P | n | Pi | kj | Po | cos φ | tg φ | Io | Q | S
|  | [kW] | [szt/kpl] | [kW] |  | [kW] |  |  | [A] | [kVar] | [kVA]
| gniazda ogólne | 2 | 5 | 10 | 0.5 | 5
| gniazdo 3-fazowe | 5 | 1 | 5 | 0.8 | 4 | 0.9 | 0.48432 | 6.4226 | 1.9373 | 4.4444
| oświetlenie | 0.3 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.95 | 0.32868 | 0.45634 | 0.098605 | 0.31579
| SUMA |  |  | 15.3 | 0.60784 | 9.3 | 0.97687 | 0.21891 | 13.7576 | 2.0359 | 9.5202
| MOC BATERII | [8 empty] | -1.0209
| PO KOMPENSACJI |  |  | 15.3 |  | 9.3 | 0.95 | 0.32868 | 14.1466 | 3.0568 | 9.7895