SPIS TREŚCI

[1. WYMAGANIA OGÓLNE DLA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ST.IE.00.00.00 3](#_Toc98166178)

[1.1. Wstęp. 3](#_Toc98166179)

[1.1.1. Przedmiot ST 3](#_Toc98166180)

[1.1.2. Zakres stosowania ST 3](#_Toc98166181)

[1.1.3. Zakres robót objętych ST 3](#_Toc98166182)

[1.1.3.1. ST.IE.01.00.00 - Instalacje elektryczne wewnętrzne 3](#_Toc98166183)

[1.1.4. Określenia 3](#_Toc98166184)

[1.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 3](#_Toc98166185)

[1.2. Materiały 5](#_Toc98166186)

[1.3. Sprzęt 6](#_Toc98166187)

[1.4. Transport 6](#_Toc98166188)

[1.5. Wykonanie robót 6](#_Toc98166189)

[1.6. Kontrola jakości 6](#_Toc98166190)

[1.7. Obmiar robót 7](#_Toc98166191)

[1.8. Odbiór robót 8](#_Toc98166192)

[1.9. Podstawa płatności 9](#_Toc98166193)

[1.10. Przepisy związane 9](#_Toc98166194)

[2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE ST.IE.01.00.00 9](#_Toc98166195)

[2.1. Wstęp 9](#_Toc98166196)

[2.1.1. Przedmiot ST 9](#_Toc98166197)

[2.1.2. Zakres stosowania ST 9](#_Toc98166198)

[2.1.3. Zakres robót objętych ST 10](#_Toc98166199)

[2.1.3.1. ST.E.01.01.00 – Zasilanie i rozdział energii 10](#_Toc98166200)

[2.1.3.2. ST.E.01.02.00 – Instalacja oświetlenia podstawowego, awaryjnego 10](#_Toc98166201)

[2.1.3.3. ST.E.01.03.00 – Instalacja gniazd, siły i sterowania 10](#_Toc98166202)

[2.1.3.4. ST.E.01.04.00 – Instalacja ekwipotencjalna i odgromowa 10](#_Toc98166203)

[2.1.3.5. ST.E.01.05.00 – Trasy kablowe 10](#_Toc98166204)

[2.1.3.6. ST.E.01.06.00 – Instalacja okablowania strukturalnego 10](#_Toc98166205)

[2.1.3.7. ST.E.01.07.00 – Instalacja kontroli dostępu 10](#_Toc98166206)

[2.1.4. Określenia 11](#_Toc98166207)

[2.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 11](#_Toc98166208)

[2.2. Materiały 11](#_Toc98166209)

[2.3. Sprzęt 11](#_Toc98166210)

[2.4. Transport 11](#_Toc98166211)

[2.5. Wykonanie robót 11](#_Toc98166212)

[2.6. Kontrola jakości 14](#_Toc98166213)

[2.7. Obmiar robót 14](#_Toc98166214)

[2.8. Odbiór robót 14](#_Toc98166215)

[2.9. Podstawa płatności 14](#_Toc98166216)

[2.10. Przepisy związane 14](#_Toc98166217)

## WYMAGANIA OGÓLNE DLA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ST.IE.00.00.00

### Wstęp.

#### Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót odnoszących się do instalacji elektrycznych i elektrycznych niskoprądowych dla zadania: „REMONT KORYTARZA V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ADAMA MICKIEWICZA W CZĘSTOCHOWIE W ZAKRESIE REMONTU KORYTARZY NA II PIĘTRZE:KORYTARZ GŁÓWNY CZĘŚĆ POŁUDNIOWA ORAZ SALE LEKCYJNE (DZ. EWID. NR 9/1 OBRĘB 187, CZĘSTOCHOWA; UL. KRAKOWSKA 29)”.

#### Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót instalacji elektrycznych.

Nazwy i kody CPV:

* 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
* 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
* 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych;
* 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych;
* 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego;
* 45314310-7 Układanie kabli;
* 45315700-5 Instalowanie rozdzielnic elektrycznych;
* 45317300-5 Instalowanie elektrycznych urządzeń rozdzielczych;
* 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego
* 45317000-2 Inne instalacje elektryczne

#### Zakres robót objętych ST

Zakres robót obejmuje wykonanie kompletnych instalacji elektrycznych, a w szczególności:

##### ST.IE.01.00.00 - Instalacje elektryczne wewnętrzne

#### Określenia

Biorąc pod uwagę powszechność zastosowanych określeń oraz szczegółowość opisów zakresu robót przedstawionego w p. 1.1.3 – nie przewiduje się stworzenia żadnych dodatkowych definicji i pojęć.

#### Ogólne wymagania dotyczące robót

Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz z przewidzianymi przepisami prawnymi dokumentami.

Dokumentacja Projektowa

W przypadku istotnych zmian w stosunku do Dokumentacji projektowej, dokonanych podczas realizacji obiektu, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej.

Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzone na piśmie i autoryzowane przez Inwestora. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzone przez Inwestora po uzgodnieniu z Projektantem.

Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich ważności:

* Umowa pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą,
* Dokumentacja Projektowa,
* Specyfikacje Techniczne.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:

* utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
* podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach, Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający Materiały użyte do wykonania zadania muszą posiadać atesty, certyfikaty.

Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez Inwestora.

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocząć roboty utrzymane nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W trakcie realizacji zadania Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania w należytym stanie czystość nawierzchni, po których się porusza podczas wykonywania zadania.

Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnianie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inwestora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inwestora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

Podstawowe wymagania podczas wykonywania robót

Podczas wykonywania robót należy spełnić wymagania:

* do wykonania instalacji elektrycznej należy użyć przewodów, kabli, sprzętu, osprzętu oraz aparatury i urządzeń posiadających znak bezpieczeństwa, znak dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz odpowiednie certyfikaty,
* wszystkie urządzenia, trasy kablowe powinny być tak zainstalowane aby możliwe było ich swobodne funkcjonowanie oraz dostęp w czasie przeglądów i konserwacji lub rozbudowy
* instalacje powinny być tak wykonane aby zapewniały ciągłą dostawę energii elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych do urządzeń,
* należy zapewnić bezkolizyjność instalacji elektrycznych z innymi instalacjami,
* trasy przewodów należy układać w liniach prostych,
* wszystkie urządzenia i kable powinny być w sposób jednoznaczny oznaczony, umożliwiając łatwą identyfikację,
* instalacje powinny zapewniać ochronę środowiska przed skażeniem i nie mogą być źródłem zakłóceń elektromagnetycznych,
* instalacje powinny zapewniać ochronę przeciwporażeniową,

### Materiały

Do wykonania instalacji należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz odpowiednie certyfikaty.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznane są wyroby dla których producent:

* dokonał oceny zgodności wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg określonego systemu oceny zgodności,
* wydał krajową deklarację zgodności z dokumentami odniesienia takimi jak przepisy dotyczące wymagań zasadniczych, normy opublikowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (DEC), normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne.
* oznakował wyroby znakiem „CE” lub znakiem budowlanym „B”, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
* urządzenia służące ochronie ppoż. posiadają odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia wydane przez jednostki badawcze.

Wydane aprobaty techniczne, certyfikaty na znak bezpieczeństwa i deklaracje zgodności z normą lub aprobatą techniczną zachowują ważność do dnia określonego w tych dokumentach.

Do wykonania instalacji należy użyć materiałów wyspecyfikowanych w zestawieniu materiałów projektu wykonawczego. Wszystkie dodatkowe materiały nie uwzględnione w zestawieniu Wykonawca powinien uwzględnić w ofercie.

Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w Dokumentacji Projektowej można zastąpić równoważnymi stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami oraz obliczeniami w zależności od wymagań wynikających z odpowiednich przepisów po uzyskaniu akceptacji projektanta.

Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne na budowie, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót oraz były dostępne do kontroli przez Inwestora.

Miejsce czasowego składowania będzie zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

### Sprzęt

Przy wykonywaniu robót należy używać niezbędnych narzędzi ręcznych, elektrycznych w tym również specjalistycznego sprzętu instalacyjnego oraz maszyn.

Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy.

### Transport

Urządzenia i osprzęt należy transportować na miejsce montażu samochodem. Załadunek i rozładunek – ręczny.

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem, segregacją, itp. Należy zapewnić stabilne ustawienie i zabezpieczenie pasami elementów na czas transportu.

### Wykonanie robót

Wykonanie robót zgodnie z zakresem podanym w p.1.1.3 i z uwzględnieniem wymagań p.1.1.5 powinno być realizowane przez osoby o stosownych kwalifikacjach, przy użyciu właściwego sprzętu i narzędzi i z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów branżowych oraz przepisów BHP.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów, wykonanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, Projektu Organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji projektowej lub pisemnymi poleceniami Inżyniera Kontraktu.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu tras i montażu zostaną, jeśli takie będą wymagania Inżyniera Kontraktu, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST, oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier Kontraktu uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, tolerancje wykonania normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenie z przeszłości oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Inżyniera Kontraktu będą wykonywane w ustalonym przez niego terminie pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

### Kontrola jakości

Kontroli jakości należy dokonać poprzez oględziny wykonanych instalacji, których należy dokonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji.

Oględziny mają na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urządzenie:

* spełniają wymagania bezpieczeństwa,
* zostały prawidłowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,
* nie mają widocznych uszkodzeń mechanicznych, mogących mieć wpływ na pogorszenie bezpieczeństwa użytkowania.

Zakres oględzin obejmuje sprawdzenie prawidłowości:

* wykonania instalacji pod względem estetycznym,
* ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym,
* doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych,
* ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi,
* doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia,
* wykonania połączeń obwodów,
* doboru urządzeń zabezpieczających,
* rozmieszczenia oraz umocowania aparatów, sprzętu i osprzętu,
* oznaczenia przewodów fazowych, neutralnych, ochronnych i sterowniczych,
* stworzenia dostępu do instalacji i urządzeń elektrycznych w celu ich wygodnej obsługi i konserwacji.

O jakości i estetyce wykonanej instalacji decyduje również:

* zastosowanie tego samego rodzaju oraz zachowanie jednakowej kolorystyki sprzętu elektroinstalacyjnego,
* trwałość zamocowania sprzętu do podłoża oraz innych elementów mocujących i uchwytów,
* zamocowanie sprzętu na jednakowej wysokości w danym pomieszczeniu z zachowaniem zasad prostoliniowości mocowania,
* właściwe zabezpieczenie przed korozją elementów urządzeń i instalacji, narażonych na wpływ czynników atmosferycznych.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów i robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST jednak nie rzadziej niż jest to określone w ST, normach i wytycznych.

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej.

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań pokryje Wykonawca.

Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

* certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
* deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z:
* Polską Normą
* Dokumentacją Projektową
* aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, spełniają wymogi ST.

DOKUMENTY BUDOWY

DZIENNIK BUDOWY

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy trenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność z prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim bez przerw.

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Pozostałe dokumenty budowy:

* Pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
* Protokoły przekazania terenu budowy,
* Umowy cywilno-prawne,
* Protokoły odbioru robót,
* Protokoły z narad i ustaleń,
* Korespondencja na budowie.

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

### Obmiar robót

Obmiar robót polegający na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych prac, użytych materiałów, leży w gestii Wykonawcy a wyniki jego należy zamieścić w księdze obmiarów. Obmiar powinien być wykonany w sposób jednoznaczny i zrozumiały. Dla robót zakrywanych należy dokonać go przed ich zakryciem.

Jednostkami obmiaru robót w zakresie instalacji elektrycznych są:

* metry [m] dla kabli i przewodów,
* metry sześcienne [m3] dla piasku,
* sztuki [szt] dla osprzętu, aparatów i urządzeń.

### Odbiór robót

Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale wykonawcy:

* odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
* odbiór częściowy,
* odbiór ostateczny,
* odbiór pogwarancyjny.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór ten będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru dokonuje Inspektor.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu Inspektora.

Jakość i ilości robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym.

Odbiór ostateczny

ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów wymienionych poniżej.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST.

W toku ostatecznego odbioru robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji Projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechu eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

DOKUMENTY DO DOBIORU OSTATECZNEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół Ostatecznego Odbioru Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

* Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,
* Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie uzupełniające lub zamienne,
* Recepty i ustalenia technologiczne.

DZIENNIKI BUDOWY I KSIĘGI OBMIARÓW

Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i dokumentacją projektową.

Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i dokumentacją projektową.

Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST i dokumentacją projektową.

Rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie istniejących sieci) oraz protokoły odbioru i przekazywania tych robót właścicielom urządzeń.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Terminy wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego.

### Podstawa płatności

Podstawą płatności jest protokół odbioru robót potwierdzający:

* Zrealizowanie prac nas które została zawarta umowa o roboty budowlane.
* Zrealizowanie prac uzupełniających (dodatkowych) których konieczność wykonania wynika w trakcie realizacji zadania.

Płatności podlega kwota zapisana w umowie obejmująca:

* robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,
* wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy,
* wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,
* koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
* podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

### Przepisy związane

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane wraz z późniejszymi zmianami,
* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami,
* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
* Obowiązujące przepisy i normy.

## INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE ST.IE.01.00.00

### Wstęp

#### Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót odnoszących się do instalacji elektrycznych i elektrycznych niskoprądowych dla zadania: „REMONT KORYTARZA V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ADAMA MICKIEWICZA W CZĘSTOCHOWIE W ZAKRESIE REMONTU KORYTARZY NA II PIĘTRZE:KORYTARZ GŁÓWNY CZĘŚĆ POŁUDNIOWA ORAZ SALE LEKCYJNE (DZ. EWID. NR 9/1 OBRĘB 187, CZĘSTOCHOWA; UL. KRAKOWSKA 29)”.

#### Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót elektrycznych.

Nazwy i kody CPV:

* 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
* 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
* 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych;
* 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych;
* 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego;
* 45314310-7 Układanie kabli;
* 45315700-5 Instalowanie rozdzielnic elektrycznych;
* 45317300-5 Instalowanie elektrycznych urządzeń rozdzielczych;
* 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego
* 45317000-2 Inne instalacje elektryczne

#### Zakres robót objętych ST

Zakres robót obejmuje wykonanie kompletnych instalacji elektrycznych, a w szczególności:

##### ST.E.01.01.00 – Zasilanie i rozdział energii

* montaż rozdzielnic
* trasy kablowe,
* okablowanie,
* wykonanie pomiarów,

##### ST.E.01.02.00 – Instalacja oświetlenia podstawowego, awaryjnego

* montaż opraw oświetlenia podstawowego,
* montaż opraw oświetlenia awaryjnego,
* montaż łączników,
* okablowanie,
* wykonanie pomiarów,

##### ST.E.01.03.00 – Instalacja gniazd, siły i sterowania

* montaż gniazd 1-fazowych,
* montaż zestawów gniazd PEL,
* zasilanie urządzeń elektrycznych niskoprądowych,
* wykonanie wypustów kablowych 1f
* trasy kablowe
* okablowanie
* wykonanie pomiarów,

##### ST.E.01.04.00 – Instalacja ekwipotencjalna i odgromowa

* montaż lokalnych szyn wyrównawczych,
* wykonanie połączeń wyrównawczych,
* wykonanie pomiarów.

##### ST.E.01.05.00 – Trasy kablowe

* montaż kanałów pod parapetowych,
* montaż koryt kablowych,
* montaż konstrukcji wsporczej dla koryt kablowych,
* układanie kabli w rurach osłonowych,
* wykonane zabezpieczeń p.poż.

##### ST.E.01.06.00 – Instalacja okablowania strukturalnego

* montaż szaf IDF (kompletna),
* montaż gniazd RJ45,
* okablowanie poziome,
* wykonanie pomiarów, testów,
* programowanie,
* uruchomienie systemu,
* przeszkolenie pracowników.

##### ST.E.01.07.00 – Instalacja kontroli dostępu

* montaż kontrolera drzwiowego,
* montaż czytnika,
* montaż zamka,
* okablowanie,
* wykonanie pomiarów, testów,
* programowanie,
* uruchomienie systemu,
* przeszkolenie pracowników.

#### Określenia

Biorąc pod uwagę powszechność zastosowanych określeń oraz szczegółowość opisów zakresu robót przedstawionego w p. 2.1.3 – nie przewiduje się stworzenia żadnych dodatkowych definicji i pojęć.

#### Ogólne wymagania dotyczące robót

Określono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - CZĘŚĆ OGÓLNA.

### Materiały

Określono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - CZĘŚĆ OGÓLNA.

Parametry materiałów określono w projekcie wykonawczym, parametry urządzeń określono na schematach oraz w zestawieniu materiałów.

### Sprzęt

Przy wykonywaniu robót należy używać niezbędnych narzędzi ręcznych, elektrycznych w tym również specjalistycznego sprzętu instalacyjnego oraz maszyn.

Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy.

### Transport

Urządzenia i osprzęt należy transportować na miejsce montażu samochodem. Załadunek i rozładunek – ręczny.

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem, segregacją, itp. Należy zapewnić stabilne ustawienie i zabezpieczenie pasami elementów na czas transportu.

### Wykonanie robót

Wykonanie robót zgodnie z zakresem podanym w p.4.1.3 i z uwzględnieniem wymagań p.4.1.5 powinno być realizowane przez osoby o stosownych kwalifikacjach, przy użyciu właściwego sprzętu i narzędzi i z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów branżowych oraz przepisów BHP.

Instalowanie linii kablowych

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wewnętrznych, bez względu na rodzaj i sposób ich montażu, należy przeprowadzić następujące roboty podstawowe:

* trasowanie,
* montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów,
* przejścia przez ściany i stropy,
* montaż sprzętu i osprzętu,
* łączenie przewodów,
* podejścia do odbiorników,
* przyłączanie odbiorników,
* ochrona przed porażeniem,
* ochrona antykorozyjna.

Trasa instalacji powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest, aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych.

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża (ścian, stropów, elementów konstrukcji budynku itp.) w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować oraz sam rodzaj instalacji.

Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. (wewnątrz budynku) muszą być chronione przed uszkodzeniami. Przejścia te należy wykonać w przepustach rurowych. Przejścia między pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonane w sposób szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów. Obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione do wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniem mechanicznym można stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, kształtowniki, korytka blaszane, drewniane itp.

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. Do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. W przypadku stosowania zacisków, do których przewody są przyłączane za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe, zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewnić prawidłowe połączenie. Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się stosowanie takich tulejek zamiast cynowania).

Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonać w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny.

Instalowanie urządzeń

Wszystkie urządzenia należy zamontować zgodnie z DTR producenta w miejscach określonych na planach projektu wykonawczego oraz zgodnie z opisem. Specyfikacja urządzeń została określona w zestawieniu materiałów projektu wykonawczego, opisie technicznym oraz na schematach poszczególnych instalacji..

Celem profesjonalnego wykonania instalacji, na najwyższym poziomie jakości i wydajności, wszystkich czynności instalacyjnych musi dokonać wykwalifikowana firma spełniająca poniższe wymagania:

* Firma wykonawcza musi zatrudniać pracowników – Certyfikowanych Instalatorów posiadających ważne uprawnienia i certyfikat wydany przez przyjętego producenta.
* Certyfikat Instalatora musi być wydany po odbyciu szkolenia, w którym każdy Instalator zdobędzie wszystkie niezbędne umiejętności praktyczne i teoretyczne, uprawniające do instalowania, serwisowania, tworzenia dokumentacji powykonawczej oraz wykonywania pomiarów.
* Certyfikat Instalatora, który posiadają osoby wykonujące instalację musi być dokumentem terminowym wydawanym na okres jednego roku. Po tym czasie instalator musi go przedłużyć na kolejny rok, uczestnicząc w szkoleniu realizowanym przez producenta lub dystrybutora okablowania.

Rozdzielnice elektryczne

Wszystkie materiały do prefabrykacji i montażu rozdzielnic powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Podczas przygotowywania obudowy rozdzielnicy do wyposażania w zaprojektowane urządzenia lub prefabrykaty składowe, muszą zostać zachowane wszelkie uwagi i wytyczne producenta obudowy dotyczące metod łączenia obudów w zestawy, sposobu montowania lub usuwania ścianek bocznych wg potrzeb, zastosowania zalecanych materiałów złącznych i uszczelniających obudowy składowe. Wszelkie zaczepy, ucha oraz wzmocnienia transportowe montować zgodnie z instrukcją producenta obudów.

Należy stosować wszelkie zaprojektowane pomocnicze elementy systematyzujące porządek wewnątrz rozdzielnicy (uchwyty, prowadnice i koryta kablowe, maskownice, panele szczotkowe itp.) oraz stosować odpowiednie zabezpieczanie elementów po obróbce mechanicznej (zaprawki). Listwy oraz linki uziemienia powinny wyróżniać się odpowiednimi kolorami, zgodnie z normami.

Skład zestawu elementów wewnętrznych rozdzielnicy określa projekt, jednocześnie wykonujący prefabrykację powinien sprawdzić czy wszystkie zaprojektowane elementy wyposażenia wewnętrznego posiadają nadany przez wytwórcę certyfikat zgodności lub aprobatę techniczną bądź deklarację zgodności. Należy przestrzegać stosowania tylko takich zamienników elementów wewnętrznych rozdzielnicy, które wymieniane są jako marka referencyjna. Osprzęt ten należy montować do obudowy za pomocą: płyty montażowej lub płyty zabudowy, szyn lub belek nośnych zunifikowanych lub zaprojektowanych, półek i szuflad. Połączenia wewnętrzne elementów należy wykonywać za pomocą: szyn poprzez zaciski szynowe, szyn elastycznych, zacisków przyłączeniowych lub przewodów. Przewody o przekroju żyły do 2,5 (4) mm2 należy pocynować, natomiast na przewody powyżej 4 mm2 należy montować końcówki kablowe wg instrukcji producenta.

Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy dokonuje się w oparciu o projekt techniczny, uwzględniający wymagania stawiane wyrobowi. Do najważniejszych wymogów należą: stopień ochrony, ilość wolnego miejsca do montażu, lokalizacja (rodzaj pomieszczenia), typ rozdzielnicy, dane dotyczące sieci zasilającej, miejsce zasilania i odpływów oraz przekroje kabli, specyfikacja wyposażenia. W oparciu o powyższe dane należy sporządzić schemat ideowy, który zwykle jest załącznikiem do dokumentacji. Następnym etapem jest rozrysowanie widoku i wyposażenia rozdzielnicy w celu uzgodnienia planu z inspektorem nadzoru lub technologiem. Przy nieskomplikowanych rozdzielnicach etap ten można pominąć. Po skompletowaniu wszystkich potrzebnych wg specyfikacji elementów rozdzielnicy należy dokonać mocowania i połączeń aparatów i urządzeń wg zaleceń producentów.

Oświetlenie

W obiekcie należy zastosować oprawy o parametrach technicznych nie gorszych niż określonych w specyfikacji materiałowej. Wszystkie oprawy będą wyposażone w elektroniczne układy zasilające oraz źródła światła. Źródła światła muszą być tego samego producenta.

Do sterowania oświetleniem należy wykorzystać łączniki ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych:

Łączniki podtynkowe powinny być przystosowane do instalowania w puszkach ø 60 mm za pomocą wkrętów lub „pazurków”. Łączniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane są do instalowania bezpośrednio na podłożu (ścianie) za pomocą wkrętów lub przyklejane. Zaciski do łączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0...2,5 mm2.

Gniazda.

W obiekcie należy zamontować gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia do montażu w instalacjach podtynkowych, natynkowych. Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostać wyposażone w styk ochronny i przystosowane do instalowania w puszkach ø 60 mm za pomocą wkrętów lub „pazurków”.

Gniazda natynkowe 1-fazowe powinny być wyposażone w styk ochronny i przystosowane do instalowania bezpośredniego na podłożu za pomocą wkrętów lub przyklejane.

Gniazda natynkowe 3-fazowe muszą być przystosowane do 5-cio żyłowych przewodów, w tym do podłączenia styku ochronnego oraz neutralnego.

Zaciski do połączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodów o przekroju od 1,5÷6,0 mm2 w zależności od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego. Obudowy gniazd należy wykonać z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomienia.

Ochrona przeciwporażeniowa

Ochronę przeciwporażeniową należy realizować za pomocą środków podstawowych i dodatkowych. Do środków ochrony podstawowych zalicza się między innymi:

* osłonięcie i pokrycie gołych części będących pod napięciem,
* zabezpieczenie przewodów ruchomych przed uszkodzeniem mechanicznym w miejscu ich wprowadzenia do odbiorników,

Ochrona dodatkowa polega na zastosowaniu jednego z następujących środków:

* uziemienia ochronnego,
* sieci ochronnej,
* wyłącznika przeciwporażeniowego,
* izolacji ochronnej,
* ochronnego obniżenia napięcia dotykowego,

Połączenia wyrównawcze

Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał elektryczny, wykonać instalacje połączeń wyrównawczych. Instalacja składa się z połączenia wyrównawczego: głównego (główna szyna wyrównawcza), miejscowego (dodatkowego - dla części przewodzących, jednocześnie dostępnych) i nieuziemionego. Elementem wyrównującym potencjały jest przewód wyrównawczy.

Wykonać połączenia wyrównawcze główne i miejscowe łączące przewody ochronne z częściami przewodzącymi innych instalacji.

Do głównej szyny uziemiającej podłączyć stalowe rury ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., sprowadzając je do wspólnego punktu.

Próby montażowe

Przed uruchomieniem danego systemu należy sprawdzić:

* prawidłowość podłączenia wszystkich urządzeń zgodnie z DTR
* wykonania połączeń z uziemieniem
* wyniki pomiarów

Uruchomienie systemów

Po wykonaniu instalacji należy skonfigurować i zaprogramować wszystkie urządzenia (zgodnie z wytycznymi Inwestora, osób odpowiedzialnych za ochronę obiektu oraz rzeczoznawcą ds. ppoż,), oraz przygotować pełną i skróconą instrukcję obsługi dla każdego systemu.

Wykonawca prac jest zobowiązany do przeszkolenia pracowników w zakresie konfiguracji, konserwacji, obsługi systemów.

Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu instalacji wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia dokumentacji powykonawczej, która będzie zawierała:

* Opis instalacji, przedstawiający architekturę systemu oraz charakterystykę rozwiązań technicznych zastosowanych w systemie
* Listę produktów, z ilościami, wykorzystanych do budowy instalacji.
* Podkłady budowlana z zaznaczeniem: zainstalowanych urządzeń
* Schemat blokowy instalacji.
* Pozytywne wyniki pomiarów.
* Certyfikat potwierdzający ważność kalibracji przyrządu, którym wykonano pomiary

### Kontrola jakości

Określono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - CZĘŚĆ OGÓLNA.

### Obmiar robót

Określono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - CZĘŚĆ OGÓLNA.

### Odbiór robót

Określono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - CZĘŚĆ OGÓLNA.

### Podstawa płatności

Określono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - CZĘŚĆ OGÓLNA.

### Przepisy związane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane. Z późniejszymi zmianami

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Z późniejszymi zmianami

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY I NORMY

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | [PN-HD 60364-1:2010](https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=566857&page=1) | [Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część:1 Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje](https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=566857&page=1) |
|  | [PN-IEC 60364-3:2000](javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-IEC%2060364-3:2000&nw=f&t=Instalacje%20elektryczne%20w%20obiektach%20budowlanych.&tw=w&i=&il=50&s=1',600,500)) | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych charakterystyk |
|  | [PN-HD 60364-4-41:2009](https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=564923&page=1) | [Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym](https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=564923&page=1) |
|  | [PN-HD 60364-4-42:2013](https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=572022&page=1) | [Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego](https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=572022&page=1) |
|  | [PN-HD 60364-4-43:2012](https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=571146&page=1) | [Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed prądem przetężeniowym](https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=571146&page=1) |
|  | [PN-IEC 60364-4-442:1999](javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-IEC%2060364-4-442:1999&nw=f&t=Instalacje%20elektryczne%20w%20obiektach%20budowlanych.&tw=w&i=&il=50&s=1',600,500)) | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia |
|  | [PN-HD 60364-4-443:2006](https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=535248&page=1) | [Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część: 4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi](https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=535248&page=1) [(oryg.)](https://sklep.pkn.pl/info.htm?width=375) |
|  | [PN-HD 60364-4-444:2012](https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=571278&page=1) | [Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-444: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed zakłóceniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi](https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=571278&page=1) |
|  | [PN-IEC 60364-4-45:1999](javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-IEC%2060364-4-45:1999&nw=f&t=Instalacje%20elektryczne%20w%20obiektach%20budowlanych.&tw=w&i=&il=50&s=1',600,500)) | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia |
|  | [PN-IEC 60364-4-473:1999](javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-IEC%2060364-4-473:1999&nw=f&t=Instalacje%20elektryczne%20w%20obiektach%20budowlanych.&tw=w&i=&il=50&s=1',600,500)) | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym |
|  | [PN-IEC 60364-4-482:1999](javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-IEC%2060364-4-482:1999&nw=f&t=Instalacje%20elektryczne%20w%20obiektach%20budowlanych.&tw=w&i=&il=50&s=1',600,500)) | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa |
|  | [PN-HD 60364-5-51:2011](https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=568827&page=1) | [Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-51: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Postanowienia ogólne](https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=568827&page=1) |
|  | [PN-HD 60364-5-52:2011](https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=568982&page=1) | [Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-52: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Oprzewodowanie](https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=568982&page=1) [(oryg.)](https://sklep.pkn.pl/info.htm?width=375) |
|  | [PN-IEC 60364-5-523:2001](javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-IEC%2060364-5-523:2001&nw=f&t=Instalacje%20elektryczne%20w%20obiektach%20budowlanych.&tw=w&i=&il=50&s=1',600,500)) | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów |
|  | [PN-IEC 60364-5-53:2000](javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-IEC%2060364-5-53:2000&nw=f&t=Instalacje%20elektryczne%20w%20obiektach%20budowlanych.&tw=w&i=&il=50&s=1',600,500)) | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza |
|  | [PN-HD 60364-5-534:2012](https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=571147&page=1) | [Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-53: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie -- Sekcja 534: Urządzenia do ochrony przed przepięciami](https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=571147&page=1) |
|  | [PN-IEC 60364-5-537:1999](javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-IEC%2060364-5-537:1999&nw=f&t=Instalacje%20elektryczne%20w%20obiektach%20budowlanych.&tw=w&i=&il=50&s=1',600,500)) | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia |
|  | [PN-HD 60364-5-54:2011](https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=569587&page=1) | [Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Układy uziemiające i przewody ochronne](https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=569587&page=1) [(oryg.)](https://sklep.pkn.pl/info.htm?width=375) |
|  | [PN-HD 60364-5-551:2010](https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=566218&page=1) | [Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-55: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Inne wyposażenie -- Sekcja 551: Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze](https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=566218&page=1) [(oryg.)](https://sklep.pkn.pl/info.htm?width=375) |
|  | [PN-HD 60364-5-551:2010/AC:2012](https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=571391&page=1) | [Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-55: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Inne wyposażenie -- Sekcja 551: Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze](https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=571391&page=1) [(oryg.)](https://sklep.pkn.pl/info.htm?width=375) |
|  | [PN-HD 60364-5-559:2012](https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=571904&page=1) | [Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-559: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe](https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=571904&page=1) [(oryg.)](https://sklep.pkn.pl/info.htm?width=375) |
|  | [PN-HD 60364-5-56:2013](https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=572023&page=1) | [Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-56: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczeństwa](https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=572023&page=1) |
|  | [PN-HD 60364-6:2008](https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=557564&page=1) | [Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 6: Sprawdzanie](https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=557564&page=1) |
|  | [PN-HD 60364-7-701:2010](https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=566762&page=1) | [Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-701: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia wyposażone w wannę lub prysznic](https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=566762&page=1) |
|  | [PN-HD 60364-7-701:2010/AC:2012](https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=571910&page=1) | [Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-701: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia wyposażone w wannę lub prysznic](https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=571910&page=1) |
|  | [PN-HD 60364-7-702:2010](https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=567658&page=1) | [Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-702: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Baseny pływackie i fontanny](https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=567658&page=1) [(oryg.)](https://sklep.pkn.pl/info.htm?width=375) |
|  | [PN-HD 60364-7-703:2007](https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=537256&page=1) | [Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 7-703: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia i kabiny zawierające ogrzewacze sauny](https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=537256&page=1) |
|  | [PN-HD 60364-7-704:2010](https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=566763&page=1) | [Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-704: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje na terenie budowy i rozbiórki](https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=566763&page=1) |
|  | [PN-HD 60364-7-705:2007](https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=537914&page=1) | [Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-705: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Gospodarstwa rolnicze i ogrodnicze](https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=537914&page=1) [(oryg.)](https://sklep.pkn.pl/info.htm?width=375) |
|  | [PN-HD 60364-7-705:2007/AC:2012](https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=571392&page=1) | [Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-705: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Gospodarstwa rolnicze i ogrodnicze](https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=571392&page=1) [(oryg.)](https://sklep.pkn.pl/info.htm?width=375) |
|  | [PN-HD 60364-7-706:2007](https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=537915&page=1) | [Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-706: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia przewodzące i ograniczające swobodę ruchu](https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=537915&page=1) [(oryg.)](https://sklep.pkn.pl/info.htm?width=375) |
|  | [PN-IEC 60364-7-707:1999](javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-IEC%2060364-7-707:1999&nw=f&t=Instalacje%20elektryczne%20w%20obiektach%20budowlanych.&tw=w&i=&il=50&s=1',600,500)) | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych |
|  | [PN-HD 60364-7-708:2010](https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=566022&page=1) | [Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-708: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Kempingi dla przyczep, kempingi oraz podobne lokalizacje](https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=566022&page=1) [(oryg.)](https://sklep.pkn.pl/info.htm?width=375) |
|  | [PN-HD 60364-7-709:2010](https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=566023&page=1) | [Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-709: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Porty jachtowe oraz podobne lokalizacje](https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=566023&page=1) [(oryg.)](https://sklep.pkn.pl/info.htm?width=375) |
|  | [PN-HD 60364-7-709:2010/AC:2012](https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=571393&page=1) | [Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-709: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Porty jachtowe oraz podobne lokalizacje](https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=571393&page=1) [(oryg.)](https://sklep.pkn.pl/info.htm?width=375) |
|  | [PN-HD 60364-7-710:2012](https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=571197&page=1) | [Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-710: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia medyczne](https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=571197&page=1) [(oryg.)](https://sklep.pkn.pl/info.htm?width=375) |
|  | [PN-HD 60364-7-712:2007](https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=537134&page=1) | [Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 7-712: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania](https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=537134&page=1) |
|  | [PN-HD 60364-7-714:2012](https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=571482&page=1) | [Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-714: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje oświetlenia zewnętrznego](https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=571482&page=1) [(oryg.)](https://sklep.pkn.pl/info.htm?width=375) |
|  | [PN-HD 60364-7-715:2012](https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=571056&page=1) | [Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-715: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje oświetleniowe o bardzo niskim napięciu](https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=571056&page=1) [(oryg.)](https://sklep.pkn.pl/info.htm?width=375) |
|  | [PN-HD 60364-7-717:2010](https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=566220&page=1) | [Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-717: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Zespoły ruchome lub przewoźne](https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=566220&page=1) [(oryg.)](https://sklep.pkn.pl/info.htm?width=375) |
|  | [PN-HD 60364-7-721:2010](https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=566024&page=1) | [Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-721: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje elektryczne w przyczepach kempingowych i pojazdach z przestrzenią mieszkalną](https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=566024&page=1) [(oryg.)](https://sklep.pkn.pl/info.htm?width=375) |
|  | [PN-HD 60364-7-721:2010/AC:2012](https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=571394&page=1) | [Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-721: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje elektryczne w przyczepach kempingowych i pojazdach z przestrzenią mieszkalną](https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=571394&page=1) [(oryg.)](https://sklep.pkn.pl/info.htm?width=375) |
|  | [PN-HD 60364-7-722:2012](https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=571198&page=1) | [Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-722: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Zasilanie pojazdów elektrycznych](https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=571198&page=1) [(oryg.)](https://sklep.pkn.pl/info.htm?width=375) |
|  | [PN-HD 60364-7-729:2010](https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=566114&page=1) | [Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-729: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Korytarze obsługi lub nadzoru](https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=566114&page=1) [(oryg.)](https://sklep.pkn.pl/info.htm?width=375) |
|  | [PN-HD 60364-7-740:2009](https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=560581&page=1) | [Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 7-740: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Tymczasowe instalacje elektryczne obiektów, urządzeń rozrywkowych i straganów na terenie targów, wesołych miasteczek i cyrków](https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=560581&page=1) |
|  |  |  |
|  | [PN-E-04700:1998](http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=471429&page=1) | Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych -- Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych |
|  | [PN-E-04700:1998 /Az1:2000](http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=476684&page=1) | [Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych -- Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych](http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=476684&page=1) |
|  |  |  |
|  | [PN-HD 384.7.711 S1:2005](https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=488106&page=1) | [Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 7-711: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Wystawy, pokazy i stoiska](https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=488106&page=1) |
|  |  |  |
|  | [PN-EN 12193:2008](https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=555460&page=1) | [Światło i oświetlenie -- Oświetlenie w sporcie](https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=555460&page=1) [(oryg.)](https://sklep.pkn.pl/info.htm?width=375) |
|  |  |  |
|  | [PN-EN 12464-1:2012](https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=571961&page=1) | [Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach](https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=571961&page=1) |
|  | PN-EN 12464-2:2008 | Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 2: Miejsca pracy na zewnątrz |
|  | [PN-EN 12464-2:2008/Ap2:2010](https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=565524&page=1) | [Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 2: Miejsca pracy na zewnątrz](https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=565524&page=1) |
|  | [PN-EN 12665:2011](https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=569843&page=1) | [Światło i oświetlenie -- Podstawowe terminy oraz kryteria określania wymagań dotyczących oświetlenia](https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=569843&page=1) [(oryg.)](https://sklep.pkn.pl/info.htm?width=375) |
|  |  |  |
|  | [PN-EN 12193:2008](https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=555460&page=1) | [Światło i oświetlenie -- Oświetlenie w sporcie](https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=555460&page=1) [(oryg.)](https://sklep.pkn.pl/info.htm?width=375) |
|  | [PN-EN 12665:2008](https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=556382&page=1) | [Światło i oświetlenie -- Podstawowe terminy oraz kryteria określania wymagań dotyczących oświetlenia](https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=556382&page=1) |
|  |  |  |
|  | [PN-EN 13032-1:2010](https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=565800&page=1) | [Światło i oświetlenie -- Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw oświetleniowych -- Część 1: Pomiar i format pliku](https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=565800&page=1) |
|  | [PN-EN 13032-1+A1:2012](https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=571026&page=1) | [Światło i oświetlenie -- Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw oświetleniowych -- Część 1: Pomiar i format pliku](https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=571026&page=1) [(oryg.)](https://sklep.pkn.pl/info.htm?width=375) |
|  | [PN-EN 13032-2:2010](https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=565893&page=1) | [Światło i oświetlenie -- Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw oświetleniowych -- Część 2: Prezentacja danych dla miejsc pracy wewnątrz i na zewnątrz budynków](https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=565893&page=1) |
|  | [PN-EN 13032-3:2010](https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=566116&page=1) | [Światło i oświetlenie -- Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw oświetleniowych -- Część 3: Prezentacja danych dla oświetlenia awaryjnego miejsc pracy](https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=566116&page=1) |
|  |  |  |
|  | PKN-CEN/TR 13201-1:2007 | Oświetlenie dróg -- Część 1: Wybór klas oświetlenia |
|  | PN-EN 13201-2:2007 | Oświetlenie dróg -- Część 2: Wymagania oświetleniowe |
|  | PN-EN 13201-3:2007 | Oświetlenie dróg -- Część 3: Obliczenia parametrów oświetleniowych |
|  | PN-EN 13201-4:2007 | Oświetlenie dróg -- Część 4: Metody pomiarów parametrów oświetlenia |
|  |  |  |
|  | [PN-EN 50490:2009](https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=560629&page=1) | [Instalacje elektryczne dotyczące oświetlenia i oznakowania świetlnego lotnisk -- Techniczne wymagania dotyczące systemów sterowania i monitorowania naziemnym oświetleniem lotniczym -- Jednostki do selektywnego włączania i monitorowania pojedynczych lamp](https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=560629&page=1) [(oryg.)](https://sklep.pkn.pl/info.htm?width=375) |
|  |  |  |
|  | [PN-EN 1838:2005](javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-EN%201838:2005&nw=f&t=oświetlenie&tw=w&i=&il=1000&s=1',600,500)) | Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne |
|  | [PN-EN 50172:2005](http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.160.10-00010) | Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego |
|  |  |  |
|  | [PN-EN 50490:2009](https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=560629&page=1) | [Instalacje elektryczne dotyczące oświetlenia i oznakowania świetlnego lotnisk -- Techniczne wymagania dotyczące systemów sterowania i monitorowania naziemnym oświetleniem lotniczym -- Jednostki do selektywnego włączania i monitorowania pojedynczych lamp](https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=560629&page=1) [(oryg.)](https://sklep.pkn.pl/info.htm?width=375) |
|  |  |  |
|  | [PN-EN 50512:2009](https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=561007&page=1) | [Instalacje elektryczne dotyczące oświetlenia i oznakowania świetlnego lotnisk -- Nowoczesny optyczny cumowniczy system naprowadzania (A-VDGS)](https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=561007&page=1) [(oryg.)](https://sklep.pkn.pl/info.htm?width=375) |
|  | [PN-EN 61822:2010](https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=565912&page=1) | [Instalacje elektryczne dotyczące oświetlenia i oznakowania świetlnego lotnisk -- Regulatory stałej wartości prądu](https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=565912&page=1) [(oryg.)](https://sklep.pkn.pl/info.htm?width=375) |
|  | [PN-EN 61823:2005](https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=481938&page=1) | [Instalacje elektryczne dotyczące oświetlenia i oznakowania świetlnego lotnisk -- Szeregowe transformatory prądowe](https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=481938&page=1) [(oryg.)](https://sklep.pkn.pl/info.htm?width=375) |
|  |  |  |
|  | [PN-EN 62386-101:2009](https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=564876&page=1) | [Cyfrowy system sterowania oświetleniem (DALI) -- Część 101: Wymagania ogólne -- System](https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=564876&page=1) [(oryg.)](https://sklep.pkn.pl/info.htm?width=375) |
|  |  |  |
|  | [PN-EN 61140:2005](http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-13.260.00-00072) | Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne aspekty instalacji i urządzeń |
|  | PN-EN 61140:2005/A1:2008 | Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym -- Wspólne aspekty instalacji i urządzeń |
|  | [PN-EN 50274:2004](http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=480801&page=1) | Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym -- Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części niebezpiecznych czynnych |
|  | [PN-EN 50274:2004/AC:2011](https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=569330&page=1) | [Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym -- Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części niebezpiecznych czynnych](https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=569330&page=1) |
|  |  |  |
|  | [PN-EN 61663-1:2002](https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=478437&page=1) | [Ochrona odgromowa -- Linie telekomunikacyjne -- Część 1: Instalacje światłowodowe](https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=478437&page=1) [(oryg.)](https://sklep.pkn.pl/info.htm?width=375) |
|  | [PN-EN 61663-2:2002](https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=478893&page=1) | [Ochrona odgromowa -- Linie telekomunikacyjne -- Część 2: Linie wykonywane przewodami metalowymi](https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=478893&page=1) [(oryg.)](https://sklep.pkn.pl/info.htm?width=375) |
|  |  |  |
|  | [PN-EN 62305-1:2011](https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=568958&page=1) | [Ochrona odgromowa -- Część 1: Zasady ogólne](https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=568958&page=1) [(oryg.)](https://sklep.pkn.pl/info.htm?width=375) |
|  | [PN-EN 62305-2:2012](https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=571324&page=1) | [Ochrona odgromowa -- Część 2: Zarządzanie ryzykiem](https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=571324&page=1) [(oryg.)](https://sklep.pkn.pl/info.htm?width=375) |
|  | [PN-EN 62305-3:2011](https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=568959&page=1) | [Ochrona odgromowa -- Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia](https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=568959&page=1) [(oryg.)](https://sklep.pkn.pl/info.htm?width=375) |
|  | [PN-EN 62305-4:2011](https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=568960&page=1) | [Ochrona odgromowa -- Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach](https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=568960&page=1) [(oryg.)](https://sklep.pkn.pl/info.htm?width=375) |