SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

I.SPIS TREŚCI

1.Opis techniczny	str.

1.1.Wstęp	str.

1.2.Zakres opracowania	str.

1.3.Oświetlenie terenu	str.

1.4.Zasilanie i sterowanie oświetlenia	str.

1.5.Zasilanie urządzeń zewnętrznych	str.

1.6.Kanalizacja kablowa	str.

1.7.Wykonanie linii kablowych	str.

1.8.Ochrona od porażeń 	str.

1.9.Bilans mocy	str.

1.10.Roboty demontażowe	str.

1.11.Uwagi końcowe	str.

Informacja    dot. BIOZ	str.

| SPIS RYSUNKÓW |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Tytuł rysunku | Nr rys. | Nr str. |
| 1 | Plan instalacji elektrycznych | 1E |  |
| 2 | Schemat ideowy instalacji elektrycznych | 2E |  |

1.OPIS  TECHNICZNY

1.1.Wstęp

Tematem opracowania jest projekt instalacji instalacji elektrycznych związanych z realizacją przebudowy i remontu nawierzchni terenu SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W CZĘSTOCHOWIE, ul. Rozdolna 5.

Inwestorem przedsięwzięcia jest: GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA, UL. ŚLĄSKA 11/13, 42-217 CZĘSTOCHOWA.

Podstawa opracowania projektu:

-zlecenie inwestora,

-projekt zagospodarowania terenu,

-wizja lokalna i inwentaryzacja,

-obowiązujące normy i przepisy.

1.2.Zakres opracowania

Projekt obejmuje wykonanie urządzeń i instalacji takich jak:

- instalacja oświetlenia terenu,

- instalacja zasilania bramy i pompy,

- kanalizacja kablowa dla sterowania,

- ochrona od porażeń.

### 1.3.Oświetlenie terenu

W związku z projektowanym zakresem przebudowy układu dróg kołowych oraz ciągów pieszych przy budynku należy zdemontować instalację oświetlania terenu kolidującą z proj. drogami i przebudowa ogrodzenia – 3 szt. latarni. Znajdujące się na terenie latarnie nieczynne oświetleniowe (oprawy na słupach ŻN – 2 szt.) oraz latarnię parkową – 1 szt. również zdemontować z uwagi na zły stan techniczny.

Ze względu na konieczną przebudowę oraz stan techniczny oświetlenia terenu opracowanie obejmuje wykonanie nowego oświetlenia terenu przy projektowanym budynku.

Oświetlenie wykonać za pomocą latarni parkowych zachowując istniejący charakter oświetlenia, lecz wyposażonych energooszczędne źródła światła LED.

Przyjęto stosowanie słupów aluminiowych, anodowanych grafitowych, o wys. 450 cm. Słupy instalować na fundamentach betonowych prefabrykowanych (rozwiązanie systemowe). Słupy wyposażone w tabliczki bezpiecznikowe. Przykładowy typ” ROSA – SAL-4,5.

Na słupach zainstalować oprawy oświetleniowe parkowe, wyposażone w źródła światła LED, o parametrach: 3500 K, 3800 lm, w kolorze czarnym, z kloszem opalowym. Przykładowy typ: ROSA- ELBA.

Latarnie instalować w odległości 100 cm od krawężnika.

1.4.Zasilanie i sterowanie oświetlenia

Ze względu na brak możliwości zainstalowania dodatkowych aparatów w istniejącej tablicy rozdzielczej należy:

-zainstalować nową, dodatkowa obudowę tablicy rozdzielczej, o pojemności min. 2x18 mod. - obudowę zainstalować jako naścienną nad istniejącymi obudowami tablicy głównej budynku,

-wykonać zasilanie projektowanej sekcji przewodami YDY 5x10 mm2,

-proj. obudowę wyposażyć w zabezpieczenia projektowanych obwodów oświetleniowych oraz programator astronomiczny 2-kanałowy z cz. zmierzchowym dla sterowania oświetleniem terenu.

Tablicę wyposażyć w zabezpieczenie obwodu bramy wjazdowej oraz zabezpieczenie obwodu pompy zatapialnej instalacji odwodnienia.

W związku z prowadzonymi pracami i koniecznością włączenia projektowanych obwodów należy wymienić istniejący, niesprawny wyłącznik główny w budynku na nowy w istniejącej obudowie – wyłącznik mocy 160A, 3P, przystosowany do montażu wyzwalacza.

Stosować rozdzielnice wyposażone w szyny montażowe 35 mm do zatrzaskowego montażu wyłączników instalacyjnych nadprądowych służących do zabezpieczenia obwodów przed skutkami zwarć i przeciążeń oraz innych aparatów. Wyłączniki między sobą połączyć szynami łączeniowymi o obciążalności min. 63 A. Dla dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej wszystkie obwody odbiorcze łączyć przez wyłączniki ochronne różnicowoprądowe o prądzie I=30 mA. Na dopływie zasilania do tablicy zainstalować rozłącznik z widocznym rozłączeniem oraz lampki sygnalizujące obecność napięcia.

1.5.Zasilanie urządzeń zewnętrznych

Z projektowanej tablicy TOZ oprócz oświetlenia terenu wykonać zasilanie napędu projektowanej bramy wjazdowej na teren szkoły. Zasilanie doprowadzić do skrzynki przyłączeniowej napędu w terenie.

Z tablicy także wykonać obwód zasilający do projektowanej pompy w studni instalacji odwodnienia. W obwodzie pompy zainstalować wyłącznik pompy – przełącznik ręczny „Załącz-Wyłącz” dla ręcznego załączenia zasilania pompy przez uprawnione osoby obsługi. Przełącznik zainstalować we wiatrołapie, jako naścienny – łącznik krzywkowy, 1-bieg., 16A, w obudowie z tworzywa, np. prod. POKÓJ, SPAMEL, itp., na wys. ok. 180 cm od podłogi.

Przed ułożeniem kabli i zainstalowaniem zabezpieczeń zapoznać się z DTR faktycznie stosowanych urządzeń, w przypadku konieczności zmienić typ / przekrój kabla oraz wartość zabezpieczenia.

1.6.Kanalizacja kablowa

Ze względu na wykonywane prace zewnętrzne przyjęto ułożenie kanalizacji kablowej od budynku do napędu bramy przesuwnej wjazdowej oraz do nowego słupka ogrodzeniowego przy furtce. Kanalizacja służyła będzie dla ułożenia kabla sterowania przewodowego napędu bramy oraz opcjonalnie do ułożenia okablowania domofonu lub dzwonka przy furtce wejściowej. Kanalizację wykonać jako 2-otworową, z rur RHDPE, fi 40 mm, giętkiej.

1.7.Wykonanie linii kablowych

Projektowane kable oświetleniowe oraz kanalizację układać zgodnie z trasami pokazanymi na planie sytuacyjnym. Kabel i kanalizację układać w ziemi  na głębokości 70 cm na 10 cm warstwie piasku, następnie kabel przykryć warstwą piasku grubości 10 cm i 15 cm warstwą rodzimego gruntu. Warstwę gruntu przykryć folią koloru niebieskiego o grubości co najmniej 0,3 mm i szerokości min. 20 cm. W odstępach co 10 m oraz przy wejściach do budynku zaopatrzyć w opaski  podaniem relacji i typu kabla.

Kable w miejscach skrzyżowań z elementami uzbrojenia podziemnego kabel układać w rurach osłonowych karbowanych o średnicy 110 mm, pod drogami kołowymi kable oraz kanalizację ułożyć w rurach dwuściennych przeznaczonych do układania pdo drogami o średnicy 110 mm. .

Całość prac  związanych z układaniem kabli wykonać zgodnie z N SEP-E-004.

W budynku kable ułożyć w kanałach instalacyjnych PCV, np. 100x40 mm. W ciągach poziomych listwy z kablami instalować naściennie pod stropem. Odcinek pionowy kabli ułożyć po zewnętrznej ścianie również w kanale PCV 100x40 mm (kanał docelowe pod ociepleniem - budynek przewidziany do termomodernizacji).

1.8.Ochrona od porażeń

Ochrona dodatkowa od porażeń – samoczynne szybkie wyłączenie zasilania w układzie TN-C dla instalacji istniejącej oraz TN-S w instalacji projektowanej za pomocą wyłączników ochronnych różnicowoprądowych o prądzie wyłączenia 30 mA. Ochronie podlegają wszystkie dostępne części maszyn i urządzeń mogące znaleźć się pod napięciem oraz bolce ochronne gniazd wtykowych. Do ww. urządzeń prowadzić dodatkowy przewód ochronny (trzecia żyła w instalacji 230V i piąta żyła w instalacji 400V), który od pozostałych powinien odróżniać się żółto-zielonym kolorem izolacji.

1.9.Bilans mocy

Projektowane odbiory energii nie wpływają w istotny sposób na łączną moc budynku. Projektowana inwestycja nie wymaga zwiększania wartości mocy umownej, ani występowania o nowe warunki przyłączenia.

1.10.Roboty demontażowe

Demontażowi podlegają istniejące latarnie oświetlenia terenu (latarnie parkowe stalowe – 4 szt., latarnie na słupach ŻN – 2 szt.) oraz kable instalacji oświetlenia terenu na obszarze prowadzenia robót. Kabel na odcinku prowadzonym przez budynek w przypadku braku możliwości demontażu odłączyć od zasilani i unieczynnić.

1.11.Uwagi końcowe:

1.Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych zeszyt D – Roboty instalacyjne elektryczne :„Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej” z 2007 r.

2.Po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiary oporności izolacji i uziemień, ochrony przeciwporażeniowej protokoły przekazać inwestorowi.

3.Wszystkie propozycje zmian rozwiązań projektowych, materiałów oraz sposobu wykonania instalacji należy konsultować z Inwestorem i projektantem.

4.Przed wykonaniem instalacji i zamówieniem projektowanych elementów i urządzeń należy bezwzględnie dokonać wizji na obiekcie i zapoznać się ze stanem istniejącym.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Temat: 	PRZEBUDOWA I REMONT NAWIERZCHNI TERENU

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27

42 – 200 CZĘSTOCHOWA, Ul. ROZDOLNA 5

Dz. nr ewid. 2/8 obręb 200

Inwestor: GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA

ul. Śląska 11/13

42-217 Częstochowa

Opracował:	mgr inż. Szymon Szmidt

upr. nr: SLK/5430/PWOE/14

Czł. Śl.O.I.I.B.: SLK/IE/8806/14

42-200 Częstochowa, ul. Sieradzka 3

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1.Zakres Robót i Kolejność Wykonywania Robót

Zakres robót obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych

Przewiduje się następującą kolejność robót:

1.Zagospodarowanie terenu budowy w tym doprowadzenie energii elektrycznej umożliwiającej pracę urządzeń elektrycznych i zapewnienie oświetlenia sztucznego.

2.Odłączenie od napięcia, unieczynnienie i demontaż istniejących elementów instalacji oświetlenia terenu.

3.Wykonanie instalacji elektrycznych w zakresie projektu:

-układanie kanałów instalacyjnych,

-układanie kabli i rur,

-montaż osprzętu,

-montaż tablic rozdzielczych, wyposażenia tablic rozdzielczych,

-podłączanie urządzeń.

4.Wykonanie pomiarów, testów instalacji elektrycznych.

Dopuszcza się ustalenie kolejności realizacji obiektów przez kierownika budowy.

2.Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Na terenie objętym budową znajduje się istniejący budynek szkoły oraz uzbrojenie podziemne w terenie.

3.Elementy zagospodarowania mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Na terenie objętym budową brak elementów zagospodarowania /urządzeń elektrycznych/ stwarzających bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Zagrożenia jw. pojawią się dopiero podczas realizacji robót budowlanych.

4.Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót .

-roboty budowlane, stwarzające zagrożenie przysypania ziemią lub upadku z wysokości :

nie występują;

-roboty związane z prowadzeniem prac w pobliżu czynnych instalacji i urządzeń niskiego napięcia:

prowadzenie robót związanych z przebudową istniejącego układu zasilania.

5.Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót.

Wszystkie prace budowlane mogą wykonywać wyłącznie pracownicy posiadający wymagane kwalifikacje, uzależnione od stanowiska, rodzaju pracy, którą będzie wykonywał pracownik.

Każdy pracownik winien odbyć przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie ze stanowiskiem i specyfice wykonywanej pracy.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót, należy informować pracowników o czynnikach mogących stwarzać zagrożenie na terenie budowy oraz sposobach przeciwdziałania zagrożeniom.

W szczególności należy przestrzegać wymogów wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie prowadzenia robót budowlanych, obowiązku stosowania środków ochrony indywidualnej itp. oraz zasadach postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia.

Kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania planu BiOZ, zgodnie z art.21a Prawa Budowlanego, a także do wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji prac budowlano-montażowych oraz zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót.

Wszystkie informacje bezpieczeństwa i ochrony zdrowia kierownik budowy zamieści w “Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”. Wszyscy pracownicy winni być zapoznani z Planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

6.Środki Techniczne i Organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy:

a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy:

-nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań,

-niewłaściwe polecenia przełożonych,

-brak nadzoru,

-brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym,

-tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy,

-brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii,

-dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich;

b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy:

-niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy,

-nieodpowiednie przejścia i dojścia,

brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór,

Przyczyny techniczne powstawania wypadków przy pracy:

a) niewłaściwy stan czynnika materialnego:

-wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia,

-niewłaściwa stateczność czynnika materialnego,

-brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające,

-brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór,

-brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń,

-niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

b) niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego:

-zastosowanie materiałów zastępczych,

-niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych;

c)wady materiałowe czynnika materialnego:

-ukryte wady materiałowe czynnika materialnego;

d)niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego:

-nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

-niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

-niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Kierownik budowy określi sposób realizacji robót budowlanych oraz wskaże środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom : zachowanie warunków BHP, nadzór kierownika budowy, używanie właściwej odzieży roboczej, używanie właściwego sprzętu i narzędzi oraz zapewni numery telefonów alarmowych wraz z apteczką pierwszej pomocy.

Roboty budowlane będą prowadzone pod nadzorem osób wykwalifikowanych ze stosownymi uprawnieniami. Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy przeprowadzić szkolenie dla pracowników w zakresie planu „BiOZ".

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:

-organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,

-dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

-organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,

-dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

-oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy,

-wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,

-określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych,

-wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

-wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej

kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:

-zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych,

-zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń.

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu).

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami.

Należy zapewnić stały dostęp pracowników do telefonu alarmowego, wykazu numerów telefonów i adresów najbliższego punktu opieki lekarskiej, straży pożarnej, policji, a także apteczki oraz środków i urządzeń przeciwpożarowych. Na budowie powinny znajdować się podręczne środki gaśnicze (gaśnice proszkowe, węże gaśnicze, hydranty, koce gaśnicze – w zależności od potrzeb i możliwości).

W trakcie wykonywania robót w budynku należy zapewnić odpowiednie drogi ewakuacyjne odpowiadające przepisom techniczno-budowlanym oraz przeciwpożarowym. Tych dróg nie wolno zastawiać, a tym bardziej wykorzystywać na cele składowania. Muszą być w każdej chwili dostępne dla odpowiednich służb.

W razie konieczności mogą być stosowane przenośne źródła światła sztucznego. Ich konstrukcja i obudowa oraz sposób zasilania w energię elektryczną nie może powodować zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym. Sztuczne oświetlenie nie może powodować: wydłużonych cieni, olśnienia wzroku, zmiany barw znaków lub zakłóceń odbioru i postrzegania sygnałów oraz znaków stosowanych w transporcie, zjawisk stroboskopowych.

Drogi ewakuacyjne i komunikacyjne powinny mieć trwałe i ustabilizowane podłoże oraz trwałą, wytrzymałą i stabilną konstrukcję nośną.

Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporządzić dla inwestycji plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) z uwzględnieniem zapisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. ws. Bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47. poz. 401), w oparciu o niniejszą informację oraz rysunki i ewentualne inne szczegółowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym.