# Pan

Marek Balt

Radny Miasta Częstochowy

Nawiązując do interpelacji Pana Radnego z dnia 24.05.2010 r. w sprawie zrzutu ścieków nieczyszczonych do rzeki Warty - na podstawie informacji przekazanych przez Prezesa Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. Pana Edwarda Sokołowskiego uprzejmie wyjaśniam, co następuje:

Począwszy od 16 maja 2010 r. (niedziela) do Centralnej Przepompowni Ścieków zaczęły napływać zwiększone ilości ścieków, co stwierdzono na podstawie prowadzonych pomiarów on line. Powyższa sytuacja miała związek z trwającymi od dłuższego czasu intensywnymi, ciągłymi opadami deszczu. Było to też przyczyną przedostawania się wód opadowych do kanalizacji sanitarnej.

Na terenie miasta istnieje 679 km sieci sanitarnej (bez przyłączy). Na sieci tej znajduje się 40 przepompowni oraz 17 tys. studzienek kontrolno – rewizyjnych, przez których włazy do sieci przedostają się wody opadowe i wraz ze ściekami komunalnymi odprowadzane są do CPŚ. W tej sytuacji w dniu 16 maja 2010 r. w godzinach popołudniowych rozpoczęto pompowanie zwiększonej ilości rozcieńczonych ścieków najpierw do COŚ odległej o ok. 2 km od CPŚ, a następnie do rzeki Warty. W tym czasie wody w rzece Warcie na wysokości przepompowni w dalszym ciągu znacznie się podnosiły. Gdyby, zatem nie rozpoczęto z dniem 16 maja 2010 r. pompowania nadmiaru ścieków zarówno na oczyszczalnię jak i do rzeki to – po pierwsze zagrożony od strony hydrauliczno-technicznej byłby obiekt CPŚ odprowadzającej ścieki z całego miasta Częstochowy, a także częściowo gminy Mykanów i Rędziny. Zatopienie i unieruchomienie CPŚ w konsekwencji  spowodowałoby podtopienie kolektorów sanitarnych, a dalej wypływ ścieków na ulice miasta oraz do wielu obiektów użyteczności publicznej takich jak: Szkoła Podstawowa Nr 22, Miejski Szpital Zespolony przy ul. Mirowskiej 15, hotel Ibis, Castorama, stacja transformatorowa (Żabia), stacje benzynowe wzdłuż trasy DK 1 i wiele, wiele innych obiektów położonych niżej od lustra wody w rzece. W dalszej konsekwencji nastąpiłoby zagrożenie sanitarne dla miasta i jego mieszkańców. W tej sytuacji zaszłaby prawdopodobnie konieczność odcięcia wody pitnej dla mieszkańców miasta i jego przemysłu.

Dlatego też koniecznym okazało się pompowanie nadmiaru rozcieńczonych ścieków do rzeki. Ilość ścieków komunalnych pompowanych przez CPŚ do oczyszczalni przed powodzią wynosiła ok. 2000 m3 /h.

Począwszy od dnia 16 maja 2010 r. do CPŚ dopływać zaczęło ok. 3 do 4 tys. m3/h a od poniedziałku rano ok. 10 tys. m3/h. tu warto również dodać, że maksymalna ilość ścieków możliwa do przyjęcia i oczyszczenia przez COŚ wynosi 3700 m3/h. Gdyby zatem przyjąć, że z CPŚ odpompowywano by jedynie tą ilość ścieków to przepompownia zalana byłaby w ciągu 2-3 godzin. A więc wariant omawiany wcześniej stałby się realny. Jeżeli chodzi o zagrożenia środowiskowe i inne to informuję, że ścieki komunalne dopływające do CPŚ były 4 a nawet 5-krotnie rozcieńczone wodami opadowymi, a zatem ich jakość była porównywalna do jakości wód płynących w rzece Warcie. Biorąc powyższe pod uwagę nie można zatem mówić o zagrożeniu środowiskowym. Zrzut nadmiaru ścieków rozcieńczonych do rzeki Warty z CPŚ jest rozwiązaniem projektowym istniejącym od początku przepompowni, sprawdzonym podczas powodzi w 1997 roku oraz optymalnym na dzisiejsze potrzeby.

Według danych z Centralnej Oczyszczalni Ścieków wynika, iż więcej ścieków dopływających do CPŚ było pompowane do oczyszczalni niż do rzeki.

O powyższej sytuacji i o podjętych decyzjach został poinformowany Sztab Kryzysowy dla miasta Częstochowy w dniu 17 maja 2010 r. o godzinie 10.00. Powyższe decyzje uznane zostały za słuszne i strategiczne z punktu widzenia interesów miasta i ochrony środowiska, a jako takie do dalszego kontynuowania aż do czasu ustąpienia przyczyn i powrotu sytuacji z przed powodzi. Sztab Kryzysowy uznał, że utrzymanie ciągłości pracy CPŚ jest priorytetowe. Ponadto o przedmiotowej sytuacji poinformowano Wojewódzki Inspektorat Środowiska pismem z dnia 19 maja 2010.

Zastępca

Prezydenta Miasta Częstochowy

(-) Marcin Biernat