| REMONT SANITARIATÓW W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANA KOCHANOWSKIEO PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 142 W CZĘSTOCHOWIE |  |
| --- | --- |
| STADIUM | PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY |
| BRANŻA | SANITARNA |

| ADRES OBIEKTU: | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KOCHANOWSKIEGO UL. WARSZAWSKA 142; 42-200 CZĘSTOCHOWA |
| --- | --- |

| JEDNOSTKA OPRACOWUJACA: | Firma Usługowa „GAWŁOWSKI” Gawłowski Piotr 42-221 Częstochowa, ul. Biała 7 |
| --- | --- |

| ZAMAWIAJĄCY: | GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA UL. ŚLĄSKA 11/13 42-200 CZĘSTOCHOWA |
| --- | --- |

| Opracował: | Nr uprawnień: | Data: | Podpis: |
| --- | --- | --- | --- |
| mgr inż. Sebastian Gawłowski |  | Sierpień 2018 |  |
| Projektował | Nr uprawnień: | Data: | Podpis: |
| mgr inż. Wojciech Nowak | SLK/3774/PWOS/11 | Sierpień 2018 |  |

Sierpień 2018

Częstochowa, dn. 30.08.2018r.

Oświadczenie

Oświadczam, że projekt budowlany remontu sanitariatów w Zespole Szkół im. Jana Kochanowskiego przy ul. Warszawskiej 142 w Częstochowie jest zgodny z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20, ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994roku Dz. U. nr 207 z 2003r. poz. 2016

Oświadczam, że zakres projektowanej inwestycji nie wykracza poza granice działki objętej opracowaniem.

Część opisowa

Zawartość

1.	PODSTAWA OPRACOWANIA	6

2.	ZAKRES OPRACOWANIA	6

3.	INSTALACJA WODY	6

4.	INSTALACJA KANALIZACJI	7

5.	INSTALACJA OGRZEWANIA	8

5.1	Obliczenia  współczynnika przenikania ciepła dla przegród	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

5.2	Opis instalacji c.o.	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

5.3	Izolacja termiczna	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

6.	WYTYCZNE BRANŻOWE	8

6.1	Wytyczne budowlane	8

6.2	BHP	8

6.3	Wytyczne ppoż.	8

6.4	Wykonawstwo	8

Cześć rysunkowa

Rys. W1 - Łazienki w pionie 1 - inst. wody

Rys. W2 - Łazienki w pionie 2 - inst. wody

Rys. W3 - Łazienki w pionie 3 - inst. wody

Rys. W4 - Aksonometria

Rys. K1 - Łazienki w pionie 1 - inst. kanalizacji

Rys. K2 - Łazienki w pionie 2 - inst. kanalizacji

Rys. K3 - Łazienki w pionie 3 - inst. kanalizacji

Rys. K4 - Rozwinięcie kanalizacji

# PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie inwestor,

- przepisy techniczno-budowlane, Polskie Normy oraz wytyczne projektowe,

- literatura techniczna,

- inwentaryzacja.

- podkłady  architektoniczno – budowlane

# ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wymiany części instalacji wod-kan i co dla remontu sanitariatów Zespołu Szkół im. J, Kochanowskiego zlokalizowany przy ul. Warszawskiej 142 w Częstochowie

# INSTALACJA WODY

Do przedmiotowych pomieszczeń jest doprowadzona instalacja wody ziemnej, ciepłej i cyrkulacja. Instalacja ciepłej wody i cyrkulacja jest opomiarowana za pomocą dwóch wodomierzy. Instalacja zimnej wody wykonana jest z rur stalowych. oraz instalacja wody ciepłej w sanitariatach Instalacja wody ciepłej i cyrkulacji w szatniach sanitariatach pod salą gimnastyczną wykonana jest z rur polipropylenowych.

Projekt przewiduje wykorzystanie istniejących podejść do przyborów sanitarnych oraz montaż nowych podejść.

Podejścia do projektowanych przyborów instalacji bytowej należy wykonać z rur PP zgodnie ze przekrojami przedstawionymi w części rysunkowej.

Podejścia do odbiorników wykonać w bruzdach.

Po dokonaniu prób i odbioru instalacje można przykryć. Grubość warstwy tynku przykrywającego bruzdy powinna wynosić od 2 do 3 cm.

Wszystkie spotkane na trasie przewodów załamania konstrukcyjne budynku należy wykorzystać jako kompensacje przy użyciu punktów stałych i przesuwnych co zapobiegnie konieczności wykonywania kompensacji. W projekcie przewidziano zastosowanie izolacji cieplnej na każdym odcinku wody ciepłej. Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników uchwytów lub innych trwałych podparć. W armaturze czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być podłączony z lewej strony.

Przewody poziome instalacji wody zimnej należy prowadzić poniżej przewodów instalacji wody ciepłej. Nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych powyżej przewodów elektrycznych. Przy przejściu rury przewodu przez przegrodę budowlaną należy stosować przepust w tulei ochronnej.

# INSTALACJA KANALIZACJI

Projekt przewiduje wykorzystanie istniejących podejść do przyborów sanitarnych oraz montaż nowych podejść. Instalacje kanalizacyjną wewnętrzną (piony, podejścia do urządzeń sanitarnych oraz przewody odpływowe) wykonać z rur PCV/HT łączonych kielichowo na wcisk. Przewody kanalizacyjne prowadzić zgodnie z częścią rysunkową opracowania  z zachowaniem spadków i średnic podanych na rozwinięciu i rzutach.

Na każdym pionie spustowym przy posadzce oraz w miejscach załamań zamontować rewizje.

Piony kanalizacyjne muszą być bezwzględnie zabudowane. Wszystkie podejścia pod syfony wykonać w bruzdach lub zabudowane. Wszystkie urządzenia podłączone do instalacji kanalizacyjnej muszą być zaopatrzone w syfon. Do pionów należy podłączyć podejścia do poszczególnych przyborów sanitarnych. Ścieki odprowadzone zostaną na zewnątrz do kolektora sanitarnego.

# INSTALACJA OGRZEWANIA

Instalacja ogrzewania  zostaje bez zmian. Przy wykonywaniu prac należy uważać, aby nie uszkodzić orurowania czy grzejników. Piony należy zabudować płytami g-k. W przypadku konieczności demontażu grzejników do wykonania prac budowlanych związanych z remontem, należy zachować szczególną ostrożność, wodę w odpowiednich pionach spuścić. Po ponownym montażu napełnić instalację wodą, grzejniki odpowietrzyć.

# WYTYCZNE BRANŻOWE

# Wytyczne budowlane

- należy wykonać przejścia przez przegrody budowlane.

- Sanitariaty dla personelu wyposażone w wentylatory łazienkowe, które należy zasilić i będą uruchamiane wraz z włącznikiem oświetlenia

- Wszystkie pomieszczenia muszą mieć wentylację grawitacyjną. Należy sprawdzić drożność kanałów i ciąg kanału wentylacyjnego.

- Wszystkie instalacje prowadzić w bryzdach ściennych bądź obudować płytami g-k. Wszystkie piony zabudować płytami g-k.

# BHP

- opracować instrukcję obsługi dla instalacji,

# Wytyczne ppoż.

- przy przejściach kanałów przez strefy oddzielenia pożarowego zainstalować klapy przeciwpożarowe o odporności EIS 120.

# Wykonawstwo

Instalację wykonać zgodnie z „Warunkami wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” cz. II – Instalacje sanitarne i przemysłowe

- Dokumentacja rysunkowa

- Rys. W1 - Łazienki w pionie 1 - inst. wody

- Rys. W2 - Łazienki w pionie 2 - inst. wody

- Rys. W3 - Łazienki w pionie 3 - inst. wody

- Rys. W4 - Aksonometria

- Rys. K1 - Łazienki w pionie 1 - inst. kanalizacji

- Rys. K2 - Łazienki w pionie 2 - inst. kanalizacji

- Rys. K3 - Łazienki w pionie 3 - inst. kanalizacji

- Rys. K4 - Rozwinięcie kanalizacji

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ)

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego i kolejność realizacji  poszczególnych obiektów.

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

- Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

- Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

- Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie, w tym zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

## Zakres robót.

Przewiduje się wykonywanie prac budowlanych, konstrukcyjnych, instalacji wod-kan oraz instalacji oświetlenia i sygnalizacji.

## Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Prace wykonywane będą w rejonie czynnej infrastruktury sieciowej wewnątrz budynku.

Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Głównym elementem zagospodarowania działki stwarzającym zagrożenie zarówno dla pracowników budowy jak i osób postronnych jest czynna infrastruktura techniczna. Teren budowy należy wygrodzić zachowując szczególną staranność, tak aby uniemożliwić dostęp osób postronnych.

## Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych.

Prace na wysokości z rusztowań przy instalacjach.

Prace transportowe wykonywane na placu budowy.

Prace pomiarowe i rozruchowe przy napięciach niebezpiecznych dla człowieka.

## Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach elektroinstalacyjnych powinni posiadać określone umiejętności pozwalające na wykonywanie prac elektroinstalacyjnych oraz posiadać świadectwa ukończenia okresowych szkoleń w zakresie BHP, postępowania w przypadku pożaru i niesienia pierwszej pomocy.

Kierownik budowy przed przystąpieniem do pracy powinien zapoznać pracowników z zakresem prac przewidzianych do realizacji na każdym etapie inwestycji.

Kierownik budowy przed przystąpieniem do pracy powinien zapoznać pracowników z drogami ewakuacyjnymi, miejscami w których zgromadzono środki i sprzęt gaśniczy, środki opatrunkowe

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bhp dotyczące:

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami  zdrowia pracowników,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników.

## Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia.

Wyznaczenie miejsc magazynowania i składowania materiałów budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów palnych, wybuchowych i niebezpiecznych.

Wyznaczenie dróg komunikacji i ewakuacyjnych z placu budowy i wnętrza budynku.

Wyznaczenie miejsc, w których zgromadzono środki i sprzęt gaśniczy, środki opatrunkowe.

Zastosowanie ogrodzenia placu budowy zapobiegającego wstępowi osób postronnych w trakcie prowadzenia prac i w dniach wolnych.

Zastosowanie ogrodzenia wykopów, barier na rusztowaniach i dachu budynku lub osobistego sprzętu ochronnego do prac na wysokościach.

Zastosowanie oświetlenia placu budowy i pomieszczeń wewnętrznych zapewniającego bezpieczne warunki pracy.

Zastosowanie podstawowej i dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznych placu budowy,

Zapewnienie narzędzi i urządzeń posiadających stosowne atesty i dopuszczenia do prac na placu budowy.

Ograniczenie prac na zewnątrz budynku w trudnych warunkach atmosferycznych.

Zapewnienie poprawnego oświetlenia miejsc pracy wewnątrz i na zewnątrz budynku.

Wyposażenie pracowników w sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości

Wykonanie nad przejściami daszków i osłon

W miejscach zagrożonych spadaniem przedmiotów z wysokości, wyznaczyć strefę niebezpieczną, odpowiednio ją ogrodzić i oznakować,

Stosowanie do pionowego transportu materiałów na wysokościach, urządzeń stabilnie i pewnie zamocowanych, a pracownicy obsługujący winni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej (sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości, hełm ochronny).

UWAGA : Wszelkie roboty budowlano-montażowe należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz.U.Nr 47 poz.401), pod nadzorem osoby uprawnionej.