Załącznik nr 2 do specyfikacji

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI 2

Jakiekolwiek nazwy własne użyte w SIWZ są tylko przykładami pożądanej przez Zamawiającego konfiguracji produktów, które spełniają wymogi Zamawiającego i będą kompatybilne z użytkowanym sprzętem oraz oprogramowaniem w Urzędzie Miasta Częstochowy. Zamawiający dopuszcza dostawę sprzętu i oprogramowania równoważnego, jednakże zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia testów kompatybilności z istniejącym sprzętem oraz oprogramowaniem. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie produkt o parametrach i standardach jakościowych takich samych bądź lepszych w stosunku do produktów wskazanych (pożądanych) przez Zamawiającego. Składając ofertę na produkt równoważny Wykonawca będzie zobowiązany wskazać nazwę sprzętu (typ, producenta), który oferuje oraz przedstawić w ofercie dokładny opis techniczny oferowanych zamienników, podając ich parametry techniczne. Zamawiający nie dopuszcza oferowania sprzętów powystawowych.

CZĘŚĆ 2: Zaprojektowanie i budowa czterech stanowisk kamerowych zlokalizowanych w Częstochowie w obrębie terenów zielonych pomiędzy ulicami gen. Augusta Fieldorfa-Nila, Pużaka i Aleją Wyzwolenia. Działka 171/4 obręb 22.

Wykaz prac do wykonania w ramach inwestycji:

- Wykonanie dokumentacji projektowo - budowlanej wraz z uzyskaniem stosownych dokumentów i pozwoleń dla budowy 4 punktów kamerowych.

- Wykonanie kanalizacji teletechnicznej

  - W ramach realizacji zadania należy wykonać kanalizację teletechnicznej ok. 40m pod ciągiem ulicy Fieldorfa-Nila dwoma rurami RHDPE fi40. Przejście rurowe należy zakończyć w nowo zabudowanej studni teletechnicznej typu SK-1 oznaczonej jako St-1. Drugie zakończenie połączenia rurowego należy wprowadzić do istniejącej studni teletechnicznej oznaczonej jako S-4.

- Dostawa i posadowienie 4 fundamentów oraz 4 słupów kamerowych zgodnych z następującymi wytycznymi:

- słup metalowy,

- w kolorze szarym o wysokości 4,5m, i wymiarach fi 159/fi 90,

- zabezpieczony powłoką antykorozyjną o trwałości min. 10 lat,

- zabezpieczony do wysokości 50 cm od poziomu gruntu polimerem,

- montowany do fundamentu betonowego o głębokości min. 1,20 m za pomocą śrub,

- o sztywności pozwalającej na zachowanie stabilnego obrazu z kamery PTZ przy powiększeniu optycznym min. 24x bez ingerencji dodatkowych mechanizmów cyfrowych,

- posiadający wewnętrzny kanał techniczny z pilotem pozwalający na doprowadzenie instalacji zasilającej i logicznej do zamontowanych kamer,

- posiadający otwór rewizyjny,

- wyposażony w niestandardowe zabezpieczenie mechaniczne pokrywy (zamek patentowy lub zamknięcie na klucz trzpieniowo-nasadkowy typu imbus),

- Wykonanie 4 punktów kamerowych wraz przyłączami teleinformatycznymi i elektrycznymi.

| Stanowiska kamerowe nr 1 i nr 2 |  |
| --- | --- |
| Sposób i miejsce montażu kamer | Montaż kamery stałopozycyjnej oraz kamery obrotowej na dedykowanym słupie kamerowym oznaczonym jako SK-1 Montaż kamery stałopozycyjnej oraz kamery obrotowej na dedykowanym słupie kamerowym oznaczonym jako SK-2 |
| Lokalizacja | Tereny zielone pomiędzy ulicami Fieldorfa-Nila, Pużaka i Aleją Wyzwolenia Działka 171/4 obręb 22 |
| Punkt logiczno-zasilający | Montaż skrzynki technicznej, stojącej, zewnętrznej, oznaczonej jako SLZ-1 przy słupie SK-1, wyposażonej w zabezpieczenie antysabotażowe dla skrzynki - czujnik magnetyczny wewnętrzny – kontaktron - pozwalający na sygnalizację nieautoryzowanego dostępu z wykorzystaniem wejść alarmowych kamer i infrastruktury sieciowej. |
| Kanalizacja teletechniczna | Wykonanie ok.210m podziemnej kanalizacji teletechnicznej rurą RHDPE fi40 od studni oznaczonej jako St-1 do słupa kamerowego SK-2 z wykonaniem podejścia do skrzynki technicznej SLZ-1 oraz słupa kamerowego SK-1 |
| Przyłącze teleinformatyczne | - Zaciągnięcie w istniejącej i nowobudowanej kanalizacji teletechnicznej ok. 550 m kabla światłowodowego 12J (KS-1) wraz z zapasami min. 2x10m pomiędzy studnią oznaczoną jako S-6 a skrzynką SLZ-1 - Wykonanie dla 4 włókien kabla światłowodowego 12J (KS-1) przyłącza w istniejącej mufie ZR-6 w studni S-6 zgodnie z wytycznymi Zamawiającego - Wykonanie dla 4 włókien kabla światłowodowego 12J(KS-1) zakończenia w skrzynce SLZ-1 zamykaną przełącznicą światłowodową ze złączami SC/APC zgodnie z wytycznymi Zamawiającego - Zaciągnięcie ok. 10m trzech kabli typu skrętka z przeznaczeniem do zastosowań zewnętrznych pomiędzy skrzynką SLZ-1 a miejscem montażu kamer na słupie kamerowym SK-1 - Zaciągnięcie ok. 90m trzech kabli typu skrętka z przeznaczeniem do zastosowań zewnętrznych pomiędzy skrzynką SLZ-1 a miejscem montażu kamer na słupie kamerowym SK-2 - Dostawa 12 patchcordów światłowodowych 1m ze złączami SC/APC-E2000/APC |
| Przyłącze energetyczne | - Montaż rozłącznika prądowego w istniejącej szafie zasilającej MZDiT - Montaż skrzynki technicznej, stojącej, zewnętrznej, oznaczonej jako SZ-1, w przy istniejącej szafie MZDiT - Montaż zabezpieczeń prądowych w skrzynce SZ-1 dla zasilania kamer - Montaż w skrzynce SZ-1 podlicznika dedykowanego dla zasilania kamer - Podłączenie do zasilania skrzynki SZ-1 z szafy zasilającej MZDiT - Wykonanie połączenia pomiędzy skrzynką SZ-1 a istniejącą studnią oznaczoną jako S-4 - Zaciągnięcie ok. 170m kabla zasilającego pomiędzy skrzynką SZ-1 a skrzynką SLZ-1 - Montaż trzech gniazd elektrycznych IP65 w skrzynce SLZ-1 - Montaż 5 gniazdowej listwy przeciwprzepięciowej z wyłącznikiem w skrzynce SLZ-1 - Dostawa i montaż w skrzynce SLZ-1 urządzenia UPS typu on-line dla podtrzymania zasilania kamer: - pozwalającego na nieprzerwaną transmisję obrazu z kamer przez minimum 30 minut po zaniku zasilania, - posiadającego moduł do komunikacji z wykorzystaniem protokołów SNMP i IP, - z automatycznym włączeniem zasilacza awaryjnego po powrocie zasilania, - z możliwością zimnego startu, z automatyczną regulacją napięcia z funkcją korekcji niskich i wysokich napięć - Zaciągnięcie ok. 10 kabla zasilającego pomiędzy skrzynką SLZ-1 a miejscem montażu kamer na słupie kamerowym SK-1 zakończonego wtyczką w skrzynce SLZ-1 - Zaciągnięcie ok. 90 kabla zasilającego pomiędzy skrzynką SLZ-1 a miejscem montażu kamer na słupie kamerowym SK-2 zakończonego wtyczką w skrzynce SLZ-1 |

| Stanowiska kamerowe nr 3 i nr 4 |  |
| --- | --- |
| Sposób i miejsce montażu kamer | Montaż kamery stałopozycyjnej oraz kamery obrotowej na dedykowanym słupie kamerowym oznaczonym jak SK-3 Montaż kamery obrotowej na dedykowanym słupie kamerowym oznaczonym jak SK-4 |
| Lokalizacja | Tereny zielone pomiędzy ulicami Fieldorfa-Nila, Pużaka i Aleją Wyzwolenia Działka 171/4 obręb 22 |
| Punkt logiczno-zasilający | Montaż skrzynki technicznej, stojącej, zewnętrznej oznaczonej jako SLZ-2 przy słupie SK-3, wyposażonej w zabezpieczenie antysabotażowe dla skrzynki - czujnik magnetyczny wewnętrzny – kontaktron - pozwalający na sygnalizację nieautoryzowanego dostępu z wykorzystaniem wejść alarmowych kamer i infrastruktury sieciowej. |
| Kanalizacja teletechniczna | - Wykonanie ok.210m podziemnej kanalizacji teletechnicznej rurą RHDPE fi40 od studni oznaczonej jako St-1 do słupa kamerowego SK-4 z wykonaniem podejścia do skrzynki technicznej SLZ-2 oraz słupa kamerowego SK-3 |
| Przyłącze teleinformatyczne | - Zaciągnięcie ok. 570m kabla światłowodowego 12J (KS-2) wraz z zapasami min. 2x10m pomiędzy studnią oznaczoną jako S-6 a skrzynką SLZ-2 - Wykonanie dla 4 włókien kabla światłowodowego 12J (KS-2) przyłącza w istniejącej mufie ZR-6 w studni S-6 zgodnie z wytycznymi Zamawiającego - Wykonanie dla 4 włókien kabla światłowodowego 12J (KS-2) zakończenia w skrzynce SLZ-2 zamykaną przełącznicą światłowodową ze złączami SC/APC - Zaciągnięcie ok. 10m trzech kabli typu skrętka z przeznaczeniem do zastosowań zewnętrznych pomiędzy skrzynką SLZ-2 a miejscem montażu kamer na słupie kamerowym SK-3 - Zaciągnięcie ok. 50m trzech kabli typu skrętka z przeznaczeniem do zastosowań zewnętrznych pomiędzy skrzynką SLZ-2 a miejscem montażu kamer na słupie kamerowym SK-4 |
| Przyłącze energetyczne | - Zaciągnięcie ok. 220m kabla zasilającego pomiędzy skrzynką SZ-1 a skrzynką SLZ-2 - Montaż trzech gniazd elektrycznych IP65 w skrzynce SLZ-2 - Montaż 5 gniazdowej listwy przeciwprzepięciowej z wyłącznikiem w skrzynce SLZ-2 - Dostawa i montaż w skrzynce SLZ-1 urządzenia UPS typu on-line dla podtrzymania zasilania kamer: - pozwalającego na nieprzerwaną transmisję obrazu z kamer przez minimum 30 minut po zaniku zasilania, - posiadającego moduł do komunikacji z wykorzystaniem protokołów SNMP i IP, - z automatycznym włączeniem zasilacza awaryjnego po powrocie zasilania, - z możliwością zimnego startu, z automatyczną regulacją napięcia z funkcją korekcji niskich i wysokich napięć - Zaciągnięcie ok. 10 kabla zasilającego pomiędzy skrzynką SLZ-2 a miejscem montażu kamer na słupie kamerowym SK-3 zakończonego wtyczką w skrzynce SLZ-2 - Zaciągnięcie ok. 50 kabla zasilającego pomiędzy skrzynką SLZ-2 a miejscem montażu kamer na słupie kamerowym SK-4 zakończonego wtyczką w skrzynce SLZ-2 |

- Dostawa kamer i montaż kamer

| Kamera stałopozycyjna – 3 szt. |  |
| --- | --- |
| Kamera stałopozycyjna (np. Samsung WisNet PNM-9081VQ ) lub równoważna o następujących minimalnych parametrach |  |
| Specyfikacja techniczna (wymagania minimalne) | - 4 x rozdzielczość 2560 x 1920 (maks. 20 MP) - 4 x obiektyw zmiennoogniskowy 3,6–9,4 mm (2,6 x) z silnikiem - 4 x maks. 30 kl./s przy 5 MP (H.265, H.264) - Cyfrowa stabilizacja obrazu z wbudowanym żyroskopem - Obsługa kodeków H.265, H.264, MJPEG - Dzień/noc (filtr podczerwieni), WDR (120 dB) - Detekcja ruchu, wykrywanie sabotażu, zaawansowana analiza wideo - Gniazdo kart pamięci SD/SDHC/SDXC, obsługa WiseStream - Port sieciowy 1 GbE, obsługujące wszystkie przetworniki obrazu oraz umożliwiające zasilanie PoE |
| Zasilanie | 12 V (prąd stały), PoE (zasilacz w zestawie) |
| Dodatkowe wyposażenie | - Wysięgnik ścienny do kamery zintegrowanej - Adapter słupowy do montażu kamery |
| Licencje | Dostawa licencji wymaganych dla podłączenia kamery do posiadanego systemu VDG Sense Pro v.2.5.12 i pozwalającej na uruchomienie w systemie 4 strumieni wizyjnych |

| Kamera obrotowa – 4 szt. |  |
| --- | --- |
| Kamera obrotowa (np. Dahua SD59225U-HNI) lub równoważna o następujących minimalnych parametrach |  |
| Specyfikacja techniczna (wymagania minimalne) | - Standard: TCP/IP - Przetwornik: 1/2.8 " STARVIS™ CMOS - Wielkość matrycy: 2.1 Mpx - Rozdzielczość: 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 704 x 576 - D1 - Tryby pracy: Strumienie główny i pomocniczy mogą występować w dowolnej konfiguracji - Strumień główny : 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720 Strumień pomocniczy : 704 x 576, 352 x 288 Strumień pomocniczy 2 : 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 704 x 576, 352 x 288 - System skanowania: Progresywny - Obiektyw: 4.8 ... 120 mm - Kąt widzenia: 59 °... 2.4 ° - Zoom optyczny: x 25 - Zoom cyfrowy: x 16 - Zasięg oświetlacza IR: 150 m - Zakres obrotu w poziomie: 360 ° ciągły - Zakres obrotu w pionie: -15 ° ... 90 ° - Interfejs RS-485: - - Liczba presetów: 300 - Skanowanie w poziomie: Tak - Ustawiane trasy ruchu: 8 - Metoda kompresji obrazu: H.265 / H.264 / MJPEG - Przepływność (bitrate): 448 ... 8192 kbit/s - H.264 768 ... 4608 kbit/s - H.265 5120 ... 10240 kbit/s – MJPEG - Wejścia / wyjścia alarmowe: 2 / 1 - Audio: Wejście na mikrofon zewnętrzny, Wyjście audio Detekcja dźwięku - Prędkość transmisji strumienia głównego: max. 50 kl/s - 1080p max. 50 kl/s - 720p - Interfejs sieciowy: 10/100 Base-T (RJ-45) - Protokoły sieciowe: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, IEEE 802.1x - WEB Server: Wbudowany, Zgodność z NVR - Maks. liczba użytkowników on-line: 20 - ONVIF: 2.42 - Gniazdo karty pamięci: Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny) - Klasa szczelności: IP66 |
| Zasilanie | PoE (802.3at), 24 V AC / 3 A (zasilacz w komplecie) |
| Dodatkowe wyposażenie | - Uchwyt do montażu na słupie - Skrzynka zasilająca do montażu uchwytu kamery |
| Licencje | Dostawa licencji wymaganych dla podłączenia kamer do posiadanego systemu VDG Sense Pro v.2.5.12 |

- Dostawa i montaż urządzeń komunikacyjnych

  - Dostawa i montaż urządzeń komunikacyjnych wraz kompletem okablowania, pozwalających na komunikację każdej pojedynczej kamery stałopozycyjnej z urządzeniem typu switch zamontowanych w węźle komunikacyjnym z prędkością co najmniej 1 Gb/s. Przełącznik w węźle komunikacyjnym wyposażony jest w porty miedziane typu 1 Gigabit Ethernet(z automatyczną negocjacją prędkości połączenia w przypadku braku obsługi prędkości 1 Gb/s przez kamerę monitoringu).

  - Dostawa i montaż dwóch urządzeń typu switch z co najmniej 5 portami 1 Gigabit Ethernet każdy (z automatyczną negocjacją prędkości połączenia w przypadku braku obsługi prędkości 1 Gb/s przez kamerę monitoringu). Przełącznik  ma za zadanie zagregowanie ruchu sieciowego z dwóch kamer obrotowych.

- Dostawa i montaż urządzeń do komunikacji pomiędzy dostarczonym przełącznikiem a urządzeniem w węźle komunikacyjnym, z prędkością co najmniej 1 Gb/s wraz z kompletem okablowania dla tych urządzeń. Przełącznik w węźle komunikacyjnym, wyposażony jest w porty miedziane typu 1 Gigabit Ethernet.

- Konfiguracja i podłączenie nowych kamer do istniejącego systemu monitoringu wizyjnego miasta .

  - Nowo kamery muszą zostać uruchomione w aktualnie wykorzystywanym systemie monitoringu wizyjnego miasta. Oprogramowaniem tym jest VDG Sense Pro v.2.5.12.

  - Nowe kamery muszą umożliwiać korzystanie z wszystkich funkcjonalności istniejącego systemu monitoringu wizyjnego.

- Gwarancja na dostarczone urządzenia minimum 36 miesięcy/3 lata.

  - W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego wad, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad w terminie ustalonym przez Zamawiającego. Termin ten zależny jest od wielkości i rodzaju wady i przedstawia się następująco:

    - Awaria – uszkodzenie uniemożliwiające podgląd, sterowanie lub rejestrację obrazu z pojedynczej kamery - do 36 godziny od momentu zgłoszenia awarii,

    - Usterka – wadliwe działanie pozostałych elementów cechujące się pogorszonymi parametrami użytkowania, prowadzące do awarii - do 5 dni kalendarzowych od momentu zgłoszenia usterki

  - Zgłoszenie uważa się za skuteczne z chwilą przekazania go telefonicznie na numer telefoniczny wskazany przez Wykonawcę, wiadomością e-mail na adresy podane przez Wykonawcę lub drogą faksową na numer faksu wskazany przez Wykonawcę.

  - Wykonawca potwierdza przyjęcie zgłoszenia poprzez wysłanie wiadomości email na adres sm_monitoring@strazmiejska.czestochowa.um.gov.pl

  - Zgłoszenia awarii i usterek mogą dokonać osoby wskazane przez Zamawiającego, zgodnie z przekazanym Wykonawcy wykazem osób przekazanym po odbiorze przedmiotu zamówienia.

  - Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia listy osób do kontaktów w trakcie realizacji umowy, oraz przekazania wykazu osób upoważnionych przez Wykonawcę do przyjmowania zgłoszeń awarii i usterek w okresie gwarancyjnym.

  - Fakt usunięcia wad zostanie potwierdzony poprzez wysłanie wiadomości email na adres sm_monitoring@strazmiejska.czestochowa.um.gov.pl

  - W przypadku niedotrzymania wyżej wymienionych terminów usunięcia wad, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i uruchomić w pełni funkcjonalne elementy zastępcze. Wprowadzone elementy zastępcze muszą spełniać podstawowe wymogi funkcjonalne i posiadać parametry techniczne nie gorsze niż element zastępowany. Elementy zastępcze wprowadzone mogą być na okres nie dłuższy niż 30 dni.

  - W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę warunków gwarancji wynikających z umowy na Wykonawcę zostaną nałożone kary zgodnie z umową.

  - Okresy gwarancji na sprzęt, podzespoły, urządzenia i inne przedmioty dostarczone w ramach przedmiotu zamówienia publicznego, ulegają wydłużeniu o okresy dokonywania napraw gwarancyjnych oraz okresy trwania przeszkód uniemożliwiających dokonanie naprawy.

  - W przypadku wystąpienia wad sprzętu bądź jego elementów które będą się powtarzały trzeci raz bądź wad, których nie da się usunąć, Wykonawca zobowiązany jest  do dokonania na swój koszt wymiany sprzętu na nowy, identyczny z wymienianym lub jeżeli jest już niedostępny na rynku o parametrach nie gorszych od wymienianego. Na nowy sprzęt, podzespół, urządzenie, inny przedmiot, udzielona zostaje minimum 36 miesięczna gwarancja liczona od dnia dostarczenia nowego sprzętu.

  - W przypadku nie usunięcia wady przez Wykonawcę w wyżej wymienionym terminie, Zamawiającemu przysługuje prawo zastępczego zlecenia usunięcia wad na ryzyko i koszt Wykonawcy. Zamawiającego nie obciąża dowód, z jakich przyczyn powstała wada w zrealizowanym przez Wykonawcę przedmiocie zamówienia.

  - Wykonawca zobowiązuje się ponieść koszty przeglądów i napraw oraz koszty niezbędnych aktualizacji oprogramowania systemu monitoringu w okresie gwarancyjnym.

  - Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji, wady powstałe na skutek siły wyższej, normalnego zużycia, szkód wynikłych z winy Zamawiającego, a w szczególności konserwacji i użytkowania w sposób niezgodny z przeznaczeniem.

  - W przypadku reklamacji wady przez Wykonawcę, musi na swój koszt, przedstawić  dowód uwalniający go od odpowiedzialności za wystąpienie wady.

  - Prawa i obowiązki stron, które nie są uregulowane, regulowane będą w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

Zamawiający wymaga, aby system monitoringu był poddawany konserwacji i sprawdzeniu poprawności działania, na koszt Wykonawcy, zgodnie z zaleceniami Zamawiającego, cztery razy do roku przez okres trwania gwarancji. Konserwacja i sprawdzenie poprawności działania całości systemu muszą być potwierdzone protokołem konserwacji systemu ze wskazaniem wszystkich elementów, które były konserwowane z wyszczególnieniem zakresu i ilości.

Zakres konserwacji:

  - weryfikacja jakości wyświetlanych i rejestrowanych obrazów w warunkach dziennych i nocnych,

  - weryfikacja parametrów wyświetlanych i rejestrowanych obrazów,

  - weryfikacja poprawności długości zapisu zdefiniowanego dla systemu rejestracji,

  - weryfikacja poprawności działania systemu rejestracji,

  - weryfikacja poprawności działania systemu zasilania głównego i awaryjnego,

  - weryfikacja stanu słupów kamerowych, uchwytów kamerowych, elementów montażowych, tras kablowych, szaf teletechnicznych,

  - mycie kloszy kamer oraz ich obudów.

- Gwarancja na wykonane prace budowlane i przyłączeniowe minimum 36 miesięcy/3 lata.